安环函〔2021〕60号

安康市生态环境局

关于对安康尧柏江华水泥有限公司新江华110千伏变电站接网工程环境影响报告表的批复

国网陕西省电力公司安康供电公司：

你公司《关于审批安康西津（城西）110千伏输变电工程等3项工程环境影响评价报告表的请示》（安电发展〔2021〕2号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

安康尧柏江华水泥有限公司新江华110千伏变电站接网工程建设项目拟建于安康高新区新材料产业园（关庙镇徐岭村），项目占地0.01公顷，项目内容为：1.滨江110kV变电站间隔扩建工程：滨江110kV变电站本期新扩建1个110kV电缆出线间隔；2.新江华110kV变电站～滨江110kV变电站线路工程：新建110kV单回线路共1.9km，其中架空线路总长1.6km，电缆线路总长0.3km，新建杆塔9基。本工程总投资586万元，其中环保投资为6万元，占静态总投资的1.02%。

经审查，该项目在落实《安康尧柏江华水泥有限公司新江华110千伏变电站接网工程环境影响报告表》提出的环境保护措施的前提下，对环境不利影响可得到缓解和控制，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，以确保工频电场、工频磁场、噪声等其他环境影响均符合国家相关规范和标准限值的要求。

（二）变电站施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；输电线路径经过乡村居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，经过居住、商业、工业混杂区时执行2类标准，经过工业区时执行3类标准，经过交通干道两侧时执行4a标准。

（三）必须按照国家和地方的有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油等危险废物应按程序向生态环境部门申报备案，并及时送交有资质的单位进行处置。

（四）加强运行期环境监管工作。定期对变电站、输电线路周围环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保人民群众生活的环境安全。

（五）加强对变电站、输电线路附近公众有关输变电工程电磁辐射科普知识宣传，积极妥善处置群众环境投诉。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。

（二）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局高新分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（三）你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送安康市生态环境局高新分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

安康市生态环境局

2021年3月9日

抄送：安康市生态环境保护综合执法支队、安康市生态环境局高新分局