## 表1
附表
已下达限期整改通知书排污单位清单
序号 | 整改通知书编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 整改问题 | 整改要求 | 整改时限
1 | 11610902752128218T001R | 汉滨区洪山镇生活污水处理厂 | 汉滨区 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 安装进水在线监测设备并联网；加装出水在线监测总氮、总磷两项指标，并联网 | 2020-04-13至2021-04-12
2 | 91610900MA70K85R39001R | 安康市志诚达建筑工程有限公司 | 汉滨区 | 涂料制造 | 未按环评要求设置废气净化装置 | 委托专业环保公司，按照环评要求将保温材料搅拌和水性涂料生产过程中产生的废气进行收集后经布袋除尘器+活性炭吸附装置净化处理。 | 2020-12-15至2021-12-14
[5 empty] | 其他 | 设置15米高排气筒，将净化后的废气进行集中排放. | 2020-12-15至2021-12-14
[5 empty] | 未按环评要求设置废水处理装置 | 设置冲洗废水沉淀池 | 2020-12-15至2021-12-14
3 | 116109020160973105003R | 汉滨区流水镇生活污水处理厂 | 汉滨区 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 1、增加进水水质在线监测设备，监测内容：流量、化学需氧量、氨氮。 2、增加出水在线监测指标：总磷、总氮。 | 2020-04-13至2021-04-12
4 | 116109027738102325001R | 汉滨区双龙镇生活污水处理厂 | 汉滨区 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 1、增加进水水质在线监测设备，监测内容：流量、化学需氧量、氨氮。 2、增加出水在线监测指标：总磷、总氮。 | 2020-04-13至2021-04-12
5 | 11610902016097222N002R | 汉滨区瀛湖镇江北生活污水处理厂 | 汉滨区 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 进水口安装流量、化学需氧量、氨氮自动在线监测设备；出水口安装总磷、总氮自动在线监测设备。 | 2020-04-13至2021-04-12
6 | 116109020160977917002R | 汉滨区大竹园镇生活污水处理厂 | 汉滨区 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 1、增加进水水质在线监测设备，检测指标：流量、化学需氧量、氨氮。 | 2020-04-13至2021-04-12
7 | 11610902016097222N001R | 汉滨区瀛湖镇江南生活污水处理厂 | 汉滨区 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 进水口安装流量、化学需氧量、氨氮自动在线监测设备；出水口安装总磷、总氮自动在线监测设备。 | 2020-04-13至2021-04-12
8 | 116109020160977917001R | 汉滨区大竹园镇七堰社区生活污水处理厂 | 汉滨区 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 1、增加进水水质在线监测设备，监测指标：流量、化学需氧量、氨氮。 2、增加出水在线监测设备，监测指标：总磷、总氮。 | 2020-04-13至2021-04-12
9 | 91610921MA70JUB64R009R | 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司(双河口镇污水处理站） | 汉阴县 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 在进水总管安装化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动在线监测设备在废水总排放口安装水温、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动在线监测设备 | 2021-05-27至2022-05-26
10 | 91610921MA70JUB64R008R | 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司(铁佛寺镇污水处理站） | 汉阴县 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 在进水总管安装化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动在线监测设备在废水总排放口安装水温、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动在线监测设备 | 2021-05-27至2022-05-26
11 | 91610921MA70JUB64R007R | 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司（蒲溪镇污水处理站） | 汉阴县 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 进水口安装化学需氧量和氨氮自动在线监测设备；出水口安装流量、ph、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动在线监测设备。安装完成后联网上传监测数据。 | 2021-05-28至2022-05-27
12 | 91610921MA70JUB64R006R | 陕西水务集团汉阴县污水处理有限公司(双乳镇污水处理站） | 汉阴县 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 进水口安装化学需氧量和氨氮自动在线监测设备；出水口安装流量、ph、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动在线监测设备。安装完成后联网上传监测数据。 | 2021-05-18至2022-05-17
13 | 91610921MA70JUB64R005R | 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司(汉阳镇污水处理站） | 汉阴县 | 污水处理及其再生利用 | 其他-未安装/使用自动监测设备并联网 | 在废水出水排放口安装总磷、总氮在线监测设备 | 2021-05-07至2022-05-06
14 | 91610922MA70P0EEXJ001R | 安康新世味食品科技有限公司 | 石泉县 | 其他方便食品制造 | 未按要求自建污水处理站 | 于一年内落实厂区污水处理站的建设 | 2020-07-07至2021-07-06
15 | 12610926MB29355046001R | 平利县长安镇公共事业服务站（长安镇垃圾填埋场） | 平利县 | 环境卫生管理 | 手续不全 | 委托第三方编制环评报告 | 2020-07-23至2021-07-22
[5 empty] | 未按要求设置地下水水质监测井 | 按照标准规定要求在场区设置地下水水质监测井,具体为：本底井：一眼，设在填埋场地下水流向上游30-50m处；排水井：一眼，设在填埋场地下水主管出口处；污染扩散井：两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-50m处；污染监视井：两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30m、50m处。 | 2020-07-23至2021-07-22
16 | 91610925305459656J001R | 陕西美润新型建材有限公司 | 岚皋县 | 涂料制造 | 未按要求安装废气处理设施 | 搅拌混合工序增加“集气罩+布袋除尘器+UV光氧+活性炭吸附装置”，并设置不低于15米高的排气筒。 | 2020-06-11至2020-12-21
17 | 91610928MA70JHJW2Y001R | 旬阳县日升工贸有限公司 | 旬阳县 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 手续不全 | 补办环评手续 | 2020-11-11至2021-10-31
[5 empty] | 废油墨桶处置方式不当 | 委托有资质的单位进行回收处置 | 2020-11-11至2021-10-31
[5 empty] | 废气无组织排放方式不对 | 对生产废气进行集中收集处理后通过排放口排放。 | 2020-11-11至2021-10-31
18 | 91610929786993955Y001R | 白河县好表现新型涂料有限责任公司 | 白河县 | 涂料制造 | 手续不全 | 限时办理环境影响评价文件，并申请环保验收。 | 2020-06-01至2020-12-21
19 | 91610921698435830A001R | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 汉阴县 | 污水处理及其再生利用 | 自行监测设施不到位 | 按要求安装在线监测设备 | 2019-06-25至2020-09-25 已整改完成并取得排污许可证