建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：    平利县农村生活污水治理整县推进项目

建设单位（盖章）：    安康市生态环境局平利分局

编制日期：              2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	36

六、结论	38

建设项目污染物排放量汇总表	39

附图：

1、项目地理位置图；

2、项目厂区四至情况及保护目标分布图；

3、项目场地现状照片；

4、地表水评价范围图；

5、水系图。

附件：

1、安康市生态环境局平利分局《环评委托书》；

2、平利县发展和改革局《关于平利县农村生活污水治理整县推进项目的立项批复》（平发改字【2022】348号）；

3、监测报告。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平利县农村生活污水治理整县推进项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-610926-04-01-500564 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴伟 | 联系方式 |  | 13700252210 |
| 建设地点 | - 陕西省平利县城关镇金华村 |  |  |  |
| 地理坐标 | E109º24′5.250"、N32º22′54.030" |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及再生利用 |  | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业95 污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平利县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 平发改节字（2022）61号 |
| 总投资（万元） | 846.88 |  | 环保投资（万元） | 181.2 |
| 环保投资占比（%） | 21.4 |  | 施工工期（月） | 6个 |
| 是否开工建设 | √否 £是： |  | 用地面积（m2） | 2061 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目符合专项设置原则中“地表水新增废水直排的污水集中处理厂”，且本项目排放尾水收纳水体水功能区划分为地表水Ⅱ类，因此设置地表水专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，目前已经取得平利县发展和改革局《关于平利县农村生活污水治理整县推进项目的立项批复》，故本项目符合国家产业政策。 2、与国家、省、市“水十条”符合性分析 表1-2 项目与国家、省、市“水十条”符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 《水污染防治行动计划》; 强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。; 本项目为平利县农村生活污水治理项目，设计总处理能力为1000m3/d，污泥经脱水后于生活垃圾填埋场填埋处置。; 符合. 《陕西省水污染防治工作方案》; 加快城镇污水处理设施建设与改造，达到相应排放标准或再生利用要求。黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》。汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。. 《安康市水污染防治工作方案》; 加快城镇污水处理设施建设与改造，达到相应排放标准或再生利用要求。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔. 3、规划选址相符性 污水处理厂厂址的选择，既要服从城市总体规划和远期发展规划，又要兼顾考虑建厂条件、地理和气候条件、城市布局、建设投资、社会影响、生态影响等各方面因素，做到合理布局；同时还应考虑到与配套管线的近、远期结合，以便于实施。 本项目污水处理厂选址与污水处理厂选址原则符合情况见下表1-3。 表1-3 选址合理性分析表 序号; 选址原则; 厂址合理性分析. 1; 与所采用的污水处理工艺相适应; 本次项目采用“组合式调节池—旋流沉砂池—A2/O生化池—二沉池—混凝沉淀池—纤维转盘滤池—接触消毒”污水处理工艺，选址能够适应污水处理工艺. 2; 与城市规划居住、公共设施保持一定的卫生防护距离; 本项目污水处理厂与城市规划居住、公共设施保持一定的卫生防护距离. 3; 要充分利用地形，如有条件可选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少工程土方量; 场地原始地势较为平坦，可满足污水处理构筑物高程布置需要. 4; 有良好的工程地质条件及方便的交通、运输、水电条件; 根据地勘可知，拟建地无不良地质现象和地质灾害存在，工程地质条件良好；拟建地城市道路较近，进出较方便，具备一定的水电条件. 5; 厂址不应设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁，厂址应尽量设在地形条件好的地方; 本项目污水站均设置在洪水线以上，不在易受水淹低洼处。. 6; 厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地; 拟建地完全具有扩建的余地，利于远期污水处理的建设. 项目选址于城关镇金华村，项目用地不涉及居民点拆迁，未占用基本农田，远离风景名胜区、自然保护区等，未压覆文物、矿产资源，各种条件良好，具备建设污水处理站条件。同时，本项目产生废气通过除臭装置处理后，恶臭对周围环境影响较小。污水处理站的主要处理设备均处于封闭空间，许多机械的噪声和振动将对地面的建筑和居民产生影响较小，有效地防止了噪音对周围居民生活与工作的影响。因此，从环保角度分析本项目选址可行。 4、管线走向合理性分析 本项目污水站管网基本上沿道路或者河道布设，充分利用现状地形坡度，在干管埋深合理的情况下，采用重力排水，最大限度的收集污水。因此，本项目管网布线走向是合理的。 5、与《安康市十四五生态环境保护规划》符合性分析 安康市“十四五”生态环境保护规划提出推进汉江流域生态保护治理。坚持山水林田湖草系统治理，认真组织实施汉江流域水污染治理，坚决做好汉江流域安康段水环境保护工作，确保一江清水永续北上。本项目为平利县农村生活污水治理项目建设项目，项目建成后减少平利县流域入河排污量，改善水质，符合要求。 6、与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 《安康市汉江流域水质保护条例》明确要求市、县（区）人民政府应当建立城镇污水处理设施建设运行和保障机制，统筹建设生活污水处理设施及配套管网，推行雨污分流，提高污水收集率和处理率，并加强对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。本项目为平利县农村生活污水治理项目建设项目，项目建成后减少入河排污量，改善河流水质，符合要求。 7、“三线一单”符合性分析 根据《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发[2021]18号），本项目位于一般管控单元。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与“三线一单”的符合性分析表 序号; 规划名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（安政发〔2021〕18号）; 优先保护单元; 指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。全市划分优先保护单元98个，面积12060.30平方公里，占全市国土面积的51.23%。 要求：优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。; ①本项目位于城关镇金华村。本项目所处区域属于一般管控单元。不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区内，所处区域属于一般管控单元。 ②本项目采取措施后废气、废水达标排放，固废减量化处置，噪声可达标排放，项目对环境影响较小。; 符合. 重点管控单元; 指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划分重点管控单元42个，面积2942.20平方公里，占全市国土面积的12.50%。 要求：重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。. 一般管控单元; 指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市划分一般管控单元10个，面积8539.71平方公里，占全市国土面积的36.27%。 要求：一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。. 2; 三线一单; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于城关镇金华村，项目范围不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目通过采取措施可以实现达标排放，满足区域环境质量控制目标要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目用电、用水量不会超过区域水、电负荷；用地符合区域用地要求；因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中平利县限制类及禁止类项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 平利县经过2016-2021年已连续6年对农村环境开展综合整治，40个行政村已建有污水收集管网和污水处理设施，这些村庄生态环境有了较大改善。但仍存在部分村庄没有污水收集管网，污水沿路散排或沿路边水渠排入河流、农田、沟渠等，排水条件落后。居民生活污水以及雨水冲刷垃圾产生的污水，对水体和土壤造成污染，严重影响人居环境，对水源地生态环境造成威胁。 为进一步推进乡村振兴的战略，认真贯彻国务院《农村人居环境整治提升五年行动方案》（2021-2025）和《安康市农村人居环境整治提升五年行动方案》（2021-2025年）的精神，安康市生态环境局平利分局拟通过平利县农村生活污水治理整县推进项目对平利县金华村的生活污水进行集中收集处理，利用现有居民生活污水散排排污口，减少污染物排放，改善生态环境，进一步提升平利县人居环境质量。 2、基本情况 项目名称：平利县农村生活污水治理整县推进项目 建设单位：安康市生态环境局平利分局 建设性质：新建 建设地点：城关镇金华村 项目投资：846.88万元 四邻关系：金华村污水站东侧、北侧为河滩地，西侧和南侧为农田。 3、主要建设内容及规模 本项目建设内容为新建城关镇金华村污水处理站一座，建设规模为1000m3/d。构筑物包括组合式调节池、旋流沉砂池、A²/O生化池、二沉池、混凝沉淀池、纤维转盘滤池、接触消毒等。工程内容详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设规模. 主体工程; 金华村污水站; 新建污水处理站1座，设计规模1000m³/d，主体工艺为：组 合式调节池+旋流沉砂池+A²/O生化池+二沉池+混凝沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒，进厂道路300米。. 公用 工程; 给水; 厂区内绿化用水为污水处理站处理后的中水。. 排水; 厂区内雨污分流，污水处理达标后经排污管道排入就近河流。. 供电; 由当地电网接入，引入一条独立线缆至厂区。. 环保 工程; 废水处理; 金华村采用组合式调节池+旋流沉砂池+A²/O生化池+二沉池+混凝沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒工艺，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。. 固废处理; 金华村污水站污泥通过厂区脱水车间对含水污泥进行处理，处理后送平利县垃圾填埋场划定专区进行卫生填埋处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门负责清运处理；在线监测设备废液专用桶收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。. 废气处理; 污水站粗细格栅、调节池、沉砂池、厌氧池、贮泥池等处采取加盖（罩）+1套生物除臭装置（15米高排气筒）；无组织废气通过加强厂绿化、喷洒除臭剂处理。. 噪声防治措施; 设备采取减振、消声、隔声等措施。. 4、主要生产单元 项目主要生产单元及构筑物见下表： 表2-2 金华村主要生产单元、设备一览表 序号; 构筑物; 设备; 数量; 备注. 1; 调节池; L×B×H=12.7×8.0×7.5m; 1座; 含粗细格栅渠、调节池. 2; 旋流沉砂池; ∅1.2，H=4.55m; 1座. 3; A2O生化池; L×B×H=28.3×11.3×7.85m; 1座; 分两组. 4; 纤维转盘滤池及接触消毒池; L×B×H=9.8×5.8×2.45m; 1座. 5; 储泥池; L×B×H=3.5×3.5×2.95m; 1座. 6; 污泥脱水机房及阳光干化房; F=44.82m2，单层; 1座. 7; 离子除臭装置; L×B=4.4×2.0m; 1座; 置于组合式调节池顶部. 8; 综合用房; F=147.84m2，单层; 1座; 包含加药间、鼓风机房、配电间、中控室、管理间、出水监测室. 9; 进水监测室及危废暂存间; F=29.24m2，单层; 1座; 置于组合式调节池顶部. 4、工程设计进出水水质 （1）设计进水水质 金华村污水站进水水质参照平利县污水处理厂实际进水浓度设计，浓度见表2-3。 表2-3 污水处理站进水水质 （单位：mg/L） 设计进水指标; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP. 进水水质浓度值; 350; 180; 30; 45; 4. （2）设计出水水质 金华村污水站出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，设计出水水质具体如表2-4： 表2-4 设计出水水质（一级A标准）（单位：mg/L） 出水指标; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP. 出水水质浓度值; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5. 说明：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 5、处理水量及规模 本次污水处理规模的预测主要根据当地村庄的发展规划、生活水平、户数、人口、居住分布情况等，进行综合评估。 （1）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）中，安康地区中小城市平均日居民生活用水定额为50~100L/（人·d）； （2）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）中，安康地区最高日居民生活用水定额为90~130L/（人·d）（全日供水，室内有给水、排水设施且卫生设施较齐全）； （3）《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）中，陕南地区小城市居民平均日生活用水定额为110L/（人·d），陕南地区农村居民平均日生活用水定额为80L/（人·d）。 根据平利县当地的农村居民用水状况、改厕进展、人口规模、生活习惯、经济条件等因素，结合实地调查发现，大多数村庄内住户均有给水卫生设备和淋浴装置，考虑农村污水收集及处理系统建成后，农村用水设施进一步完善，预测用水量会小幅增加，因此结合区域内各村实际情况，最终确定本项目常住人口和流动人口平均日居民生活用水定额为：80L/人·d，污水排放系数取0.8。 污水量计算见表2-5： 表2-5 生活污水量预测表 序号; 镇名; 行政村名; 户数; 服务人数; 建站规模（m3/d）. 1; 城关镇; 金华村; 2996; 10485; 1000. 6、公用工程 （1）供电 由当地电网接入，引入一条独立线缆至厂区。 （2）给水 厂区内绿化用水为污水处理站处理后的中水。 （3）排水 排水体制为雨污分流制。雨水通过雨水管网收集后外排。 7、工作制度与劳动定员 金华村污水站劳动定员5人，运行时间365天。 8、总平面布置 厂区总平面布置的原则是：根据厂区地形、周围环境、主导风向、进出水口位置，结合污水处理工艺流程，将厂内的生活管理建筑物和污水处理建、构筑物有机的联系起来，使各功能区划分明确，保证处理工艺布局合理，生产管理方便，管线布置简洁：满足安全及卫生距离要求，尽量减少污水处理厂可能产生的臭和噪声对周边环境的影响；使各建、构筑物在空间和外立面设计上统一协调。本项目按照不同的功能分区将整个厂区分为：预处理生产区、生产区、辅助生产区，各区之间有道路和绿化带相隔。 厂区路网按功能区划分和构、建筑物使用要求，联络成环。总体来说，该项目平面布置功能区分较明显，与周围环境协调性较好，整个项目平面布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 （1）施工期 施工期内容主要包括建设污水处理厂、配套污水管网等，施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、土石方工程、基础施工、主体施工、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 图2-1 施工期污水处理站产污环节图 （2）营运期 金华村污水处理站运营期生产工艺及产污环节见图2-4. 图2-2 项目生产工艺及产污环节图 金华村污水处理站主要污水处理工艺说明及产污环节： （1）生活污水经污水管网排入本系统的组合式调节池等预处理段，依次去除水体中大的漂浮物、杂质等，然后经潜污泵提升至旋流沉砂池，去除砂砾等，接着进入A2/O生化池； （2）污水在生化池中通过生物的代谢作用，降低水体中的有机物并脱氮除磷，当生化池进水COD过低，不能满足生物脱氮的最低碳源需求时，需要在生化池厌氧段及缺氧段投加碳源，提高反硝化效果，确保出水总氮达标； （3）A2/O生化池出水自流进入二沉池进行泥水分离，二沉池沉淀的活性污泥通过污泥泵回流至生化池的缺氧段，剩余污泥排至储泥池； （4）二沉池的出水自流进入混凝沉淀池，通过混凝沉淀作用降低悬浮物及总磷含量；由于出水对TP要求较高（小于0.5mg/L），只靠生化处理工艺难以达标，在混凝沉淀池进水口投加除磷剂进行化学同步除磷，以保证TP达标； （5）混凝沉淀池出水进入纤维转盘滤池，进一步去除悬浮物，接着滤池出水进入接触消毒池，通过投加次氯酸钠溶液，使水体中的病毒及细菌等微生物灭活，出水达标后直接重力流排放至石牛河，最终排至汉江。 （6）螺浓缩脱水一体机+阳光干化 在通过微生物进行污水处理过程的同时会产生污泥，其后处理的费用十分昂贵。通过阳光干化处理，可以将原来20-30%DS脱水污泥的体积或重量大幅度下降，从而减低后处理费用。这一处理工艺十分简单：将污泥放置在阳光干化温室之内，然后通过污泥翻抛机进行全自动翻泥运输。 污泥在阳光干化房内主要存在有以下三种干化过程: ①辐射干化。当阳光干化房内的污泥接受外部太阳光线有效辐射后温度升高,使其内部水分得以向周围空气加速蒸发，从而增加了污泥表面的空气湿度，甚至于达到饱和； ②通过自然循环或通风将阳光干化房内的湿空气排出，使污泥表面的湿度由原先的饱和状态进入非饱和状态，从而促使污泥内部水分进一步向周围空气蒸发。实验证明，后者在污泥干化过程中占据更重要的位置。 ③当污泥中的含水率减至近40%～60%时，污泥中有机物会在有氧的条件下进行发酵，从而可以观察到污泥堆的内部温度的进一步升高，起到加速干化作用，同时也使污泥得到稳定化处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无相关原有污染环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用安康市生态环境局发布《环境空气质量快报》“2022年12月及1～12月全市环境空气质量现状”中平利县环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2022年平利县环境空气质量状况统计见表： 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 12.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 2、水环境质量现状 地表水环境质量现状委托陕西华准通检测技术有限公司于2023年3月24日对项目所在地上游500m和下游1000m两断面进行监测分析，监测项目为pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、硫化物共6项。 监测结果如表3.2所示： 表3-2 地表水水质监测结果统计一览表 （单位：mg/L） 项目; 项目地上游断面; 项目地下游断面; Ⅱ类水域标准. 500米; 1000米. 金华村污水站. pH; 7.4; 7.4; 6～9. 化学需氧量; 10; 12; ≤15. 五日生化需氧量; 1.7; 2.2; ≤3. 氨氮; 0.135; 0.128; ≤0.5. 硫化物; 0.01ND; 0.01ND; /. 总磷; 0.03; 0.05; ≤0.1. 从水质监测结果表可以看出，2个断面监测值全部低于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅱ类水域标准限值，环境现状水质良好。 3、声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区；50m范围内不存在声环境保护目标；与项目相关的主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对项目地方位; 相对项目地边界距离/m. 环境 空气; 金华村居民; E109°24′17.33″, N32°25′44.55″; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; S; 111~500. E109°24′17.33″, N32°22′52.14″; 居民; E; 300~500. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3-4。 表3-4 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 二、废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表3-5。 表3-5 施工场界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 运营期H2S、NH3、臭气浓度无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准，有组织排放的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的要求；备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；详见下表。 表3-6 恶臭气体无组织排放标准 污染物; NH3; H2S; 臭气浓度; 排放标准. 无组织 排放; 1.5mg/m3; 0.06mg/m3; 20（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 表3-7 恶臭气体有组织排放标准 序号; 污染物名称; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 1; NH3; 15; 4.9. 2; H2S; 0.33. 3; 臭气浓度; 2000（无纲量）. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). SO2; 550; 周界外浓度最高点; 0.4. NOx; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓; 1.0. 三、废水 金华村污水站出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，设计出水水质具体如表3-9： 表3-9 设计出水水质（一级A标准）（单位：mg/L） 出水指标; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP. 出水水质浓度值; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5. 说明：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 四、固废 污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中有关污泥的控制标准；本项目营运期一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 其它要素评价执行国家有关规定的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》规定，处理规模500立方米以下的，不纳入排污许可管理，金华村污水站处理规模为1000m3/d，需设置总量控制，总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP。 本项目实施前后总量控制指标情况见表3-10。 表3-10 本项目总量控制指标情况一览表 单位：t/a 项目 总量指标; 本项目实施后排放量; 申请总量. COD; 18.25; 18.25. NH3-N; 1.83; 1.83. TN; 5.48; 5.48. TP; 0.18; 0.18. 根据上表可知，本次工程完成后，需申请总量为COD18.25t/a、NH3-N1.83t/a、TN5.48t/a、TP0.18t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、施工车辆和施工机械产生的噪声、施工废水和生活污水、建筑垃圾及生活垃圾等。 4.1施工期大气影响 1、施工扬尘 污水处理厂地基开挖、土方处理、主体施工等过程产生的扬尘主要是对建设场地附近的环境空气质量带来短期不利影响。另外，进出运输车辆行驶过程会引起扬尘，对沿线大气环境造成一定影响。但该种影响是暂时的，施工活动完成后将消失。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，建设单位需加强扬尘控制，深化面源污染管理。环评要求在建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： （1）加强施工期的环境管理，严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》要求控制施工扬尘污染。项目在施工招投标时应将施工扬尘防治写入招标合同，施工现场扬尘治理必须落实六个百分之百标准，即“施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。” （2）开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，扬尘飞扬。 （3）水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门的堆场，并设置在下风向，且堆场四周应有围挡结构。 （4）对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止出土、倒土等易产生扬尘类的施工。易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周应有围挡结构。 （5）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 （6）施工现场出入口必须设置车辆冲洗设备，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地。及时对施工场地地面进行硬化，不能硬化的应采取遮盖措施减轻起尘量。 （7）必须使用预拌砂浆或预拌混凝土，严禁在施工场地内自行搅拌。 （8）针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工方法，缩短施工周期，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。 （9）建设单位应按照《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，施工期应采取扬尘防治措施，确保土方及地基处理工程阶段周界外施工扬尘最高小时平均浓度≤0.8mg/m3；基础、主体结构阶段周界外施工扬尘最高小时平均浓度≤0.7mg/m3。 （10）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘对周边大气环境影响可以得到有效减缓。 2、施工车辆与机械废气 施工期间运输车辆和施工机械大多采用柴油驱动，设备和车辆在运行过程中产生有燃油废气，会增加施工作业点周围和运输道路沿线的空气污染物排放。建设单位应加强车辆及燃油机械的维护与保养，及时关闭闲置设备，并使用高标号清洁燃油。由于燃油机械废气排放是小范围的短期影响，随着施工期的结束影响将会消失，不会对大气环境造成太大的影响。 4.2施工期噪声影响 施工期噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机、载重汽车、电焊机、振捣棒等，噪声源强在74~96dB（A）之间。在有屏蔽和无屏蔽时，施工现场周围昼间2m、20m，夜间12m、115m范围内将不同程度受到施工噪声影响。为有效减小施工噪声对环境的影响，保证施工噪声符合国家相关标准，评价要求施工期采用以下噪声防治措施： 1、合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 2、采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪音设备，固定机械设备与挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 3、加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，严格禁止打夯机、推土机、挖掘机等高噪声设备在夜间22:00至凌晨6:00施工。 4、根据各施工场所的噪声功能要求，合理安排施工计划，尽可能避开在夜间施工，特别是对敏感点区所在路段，夜间应严禁施工。昼间施工在午休时间（12：00～2：30）要禁止大型机械施工（如挖掘机、推土机、打夯机等），特殊情况应报请当地生态环境主管部门同意，方可使用大型机械。 5、对难以避免的交通噪声，可采用限速、合理安排运行时间和线路等办法将噪声危害降至最低。 6、对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 7、与邻里加强沟通。建设单位和施工单位应与项目周边住户加强沟通，随时向他们汇报施工进度及对降低噪声采取的措施，求得大家共同理解。 4.3施工期固废影响 施工固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1、建筑垃圾 建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等，有机成分较少。弃土石方可运至周边工地低洼地带的回填利用，不能利用的及时清理至指定地点堆放，不得随意堆放。 2、生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾应分类、统一收集，交由当地环卫部门清运处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 4.4施工期废水影响 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 1、施工本身产生的废水主要包括砂石料冲洗排水、结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆和机械设备冲洗水等。这部分废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标。本次评价要求建设单位在在施工场地内修建临时沉淀池，产生的废水全部循环利用，确保废水不外排。 2、施工人员的生活污水通过周边住户厕所化粪池收集，定期清掏还田。 4.5生态环境目标保护措施 项目占地为环境设施用地，用地范围内没有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 本项目营运期废气主要为污水处理厂恶臭。 1、废气源强分析 在污水处理厂运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3，还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质，主要发生源是格栅、生化池和污泥处置构筑物等。污水处理厂的恶臭逸出量大小，受污水量、BOD5负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程，主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。H2S、NH3气的性质见表4-1。 表4-1 恶臭污染物的主要性质 项目; NH3; H2S. 颜色; 无; 无. 常温下状态; 气体; 气体. 气味; 强烈刺激性气味; 恶臭，具有臭鸡蛋气味. 嗅觉阈值（mg/m3）; 0.1; 0.0005. 密度（g/L）; 0.771; 1.539. 熔点; -77.7℃; -85.5℃. 沸点; -33.5℃; -60.7℃. 恶臭气体的产生量受污水水质、构筑物水面面积、水中溶解氧、日照、温度、湿度、风速等多种因素影响。 根据污水处理工艺，臭气污染源源强采用美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。类比同类型污水处理站，臭气浓度产生情况约为50（无量纲）。金华村污水站处理规模为1000m3/d，BOD5设计进水水质180mg/L，设计出水水质10mg/L，BOD5削减量为62.1t/a，则金华村污水站恶臭气体NH3、H2S产生量分别约0.02kg/h（192.51kg/a）、0.0009kg/h（7.5kg/a）。为减少污水处理过程中产生的恶臭气体对周边环境的影响，本项目拟对构（建）筑物需除臭区域采用钢筋砼盖板以及镀锌钢密封盖板进行封闭；对于设备如格栅、污泥脱水机等，则采用不锈钢骨架+钢化玻璃的方式进行封闭。封闭盖板上适当位置开孔，设置风管对臭气进行收集。污水处理池内恶臭气体经加盖/加罩密闭的微负压状态下经管道收集后进入“离子除臭”设施进行除臭处理（收集效率为90%，风机风量为2000m3/h，除臭效率为80%），对产生的恶臭气体进行收集处理，并采取周边种植绿化植被，污泥及时清运处置。则恶臭气体NH3和H2S无组织排放量分别为0.048t/a、0.002t/a，有组织排放量分别为0.03t/a（0.003kg/h）、0.001t/a（0.0001kg/h），具体产、排情况见表下表。 表4-2 污水处理厂恶臭气体产、排情况 污染源; 污染物; 排气量 (m3/h); 处理前; 处理 措施; 处理后. 产生量 (kg/a); 排放速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 无组织排放量(t/a); 有组织废气排放量 (t/a); 有组织废气排放 速率 (kg/h); 有组织废气排放浓度 (mg/m3). 粗细格栅、生化 池、污泥池等; NH3; 2000; 192.51; 0.02; 10.0; 封闭、集气罩收集（90%）+离子除臭（80%）; 0.02; 0.03; 0.01; 5. H2S; 7.5; 0.0009; 0.45; 0.0008; 0.001; 0.0003; 0.15. 注：项目年运行365天，每天工作24小时，年工作8760小时。 2、治理措施可行性分析 （1）污水处理厂恶臭 为改善厂区运营环境，同时减少对周围居民生活环境的影响，本次金华村污水站对以下构筑物进行密封除臭：组合式调节池、生化池厌氧区和缺氧区、储泥池以及污泥机房内的脱水设备。 除臭工艺设计： 臭气处理设施应与项目主体工程同时设计、同时施工和同时运行，流程为臭气源密闭系统→臭气收集系统→臭气处理系统。使用风机通过风管将就近臭气源臭气集中送至生物滤池进行处理排放。 ①臭气源密闭系统 除臭收集系统分为两个部分：对于构（建）筑物需对除臭区域采用钢筋砼盖板以及镀锌钢密封盖板进行封闭；对于设备如格栅、污泥脱水机等，则采用不锈钢骨架+钢化玻璃的方式进行封闭。封闭盖板上适当位置开孔，设置风管对臭气进行收集。 ②臭气风量 组合式调节池：粗、细格栅渠及调节池单位水面面积臭气风量指标10m3/（m2·h），空间换气1次/h，设备罩内换气次数按8次/h； 生化池厌氧区和缺氧区：单位水面面积臭气风量指标3m3/（m2·h），空间换气1次/h； 储泥池：单位水面面积臭气风量指标3m3/（m2·h），空间换气1次/h； 污泥脱水机房内脱水设备：设备罩内换气次数按8次/h。 经计算，所需除臭风量为1955m3/h。 ③气体收集系统 除臭风管管径为DN50~DN250，管材采用玻璃钢，采用明敷方式进行敷设，敷设坡度为3‰。 ④臭气处理系统 收集的厂区臭气通过离心进入预洗池，洗去部分水溶性物质和灰尘，并调节气体温度。经过充分预洗的臭气进入生物滤池，经过微生物滤料层对恶臭物质的吸附、吸收和降解，分解为满足达标排放的气体，由排气口排入大气。按规模1000m3/d进行设计，采用离子除臭，共1套，用于预处理、生化处理除臭以及污泥处理系统。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理》（HJ978—2018）中表5废气治理可行技术参照表，预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段污染物氨气、硫化氢等恶臭气体治理可行技术为生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，本项目污水处理厂臭气采用离子除臭装置除臭，该除臭工艺为“臭气通过风机抽吸进入收集管道进行收集，经过收集的臭气进入离子除臭装置，以氧化离子作为氧化剂，它几乎毫无选择的对废气中大量有机污染组分进行氧化分解；且整个分解过程极快，只需要短暂的停留时间即可以分解掉有机污染组分，因此为可行技术。 3、预测分析 根据计算，金华村污水站有组织废气NH3排放速率0.01kg/h，H2S排放速率0.0003kg/h，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中NH3＜4.9kg/h、H2S＜0.33kg/h排放标准，无组织废气通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行预测，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的NH3，排放的NH3Cmax为1.05μg/m³，最大浓度出现距离为污染源下风向75m，远远小于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准（NH31500μg/m3）。运营期恶臭气体厂界无组织可达标排放。 综上，运营期恶臭气体无组织排放对周围大气环境影响较小。 4、自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-水处理》（HJ978—2018）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-2 废气监测要求一览表 监测类别; 生产 设施; 监测点位; 监测项目; 监测 频次; 执行标准. 有组织废气; 粗细格栅、生化池、污泥池等; 1#离子除臭装置排气筒; 臭气浓度、硫化氢、氨; 半年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 无组织废气; 项目污水处理厂界; 厂界上风向设1个点位，下风向设3个点位; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 半年/次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准. 二、运营期地表水环境影响和保护措施 详细分析见《地表水环境影响专项评价》。 三、运营期声环境影响和保护措施 1.噪声排放源强 本项目营运期污水处理站主要噪声源为污水泵、污泥泵、曝气风机等设备噪声，通过类比分析可知，其噪声源强约为75-85dB(A)，具体见表4-3。 表4-3 项目营运期主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声源强（dB(A)）; 持续 时间; 位置; 主要措施. 1; 潜水排污泵; 75~85; 00:00~24:00; 提升泵站、污水处理池; 减震/水下. 2; 回流泵; 80~85; 00:00~24:00; 生化池; 减震/水下. 3; 混合搅拌机; 80~85; 00:00~24:00; 沉淀池; 减震/水下. 4; 罗茨鼓风机; 75~85; 00:00~24:00; 鼓风机房; 减震/墙体隔声/室内. 5; 污泥泵; 80~85; 00:00~24:00; 污泥脱水间; 减震/墙体隔声/室内. 2.噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中“8声环境影响预测和评价”及附录C，选用HJ2.4-2021附录中预测模型进行预测分析，其数学表达式如下： 根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点声级： 式中：Lp(r)—预测点处声级，dB； Lp(r0)— 参考位置r0处的声压级，dB； DC— 指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Adiw — 几何散发引起衰减，dB； Aatm — 大气吸收引起的衰减，dB。 项目厂界噪声源强及预计降噪效果见下表。 表4-4 项目营运期厂界噪声预测值及达标情况 场界 （1米）; 时段; 背景值[dB(A)]; 贡献值[dB(A)]; 预测值[dB(A)]; 标准值 [dB(A)]; 达标 情况. 东; 昼间; /; 48.8; 48.8; 2类标准：昼间60; 达标. 南; /; 44.3; 44.3. 西; /; 54.4; 54.4. 北; /; 52.33; 52.33. 东; 夜间; /; 41.55; 41.55; 2类标准：夜间50; 达标. 南; /; 42.3; 42.3. 西; /; 40.72; 40.72. 北; /; 41.33; 41.33. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目污水处理站厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。因此项目噪声对周边居民影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： （1）选择低噪声设备：在设备选型上，尽可能选用低转速水泵和低噪声水泵、三叶风机等低噪声设备，使设备的声功率级尽量降低。 （2）对噪声源采取隔声和消声措施：对鼓风机房主要噪声源加隔声罩和消声器，基础采用减振措施(地脚螺栓下安装弹性衬垫和保护套)；对空气动力产生的噪声，可加装节流器及消音器等；对裸露在外的噪声设备，如格栅除污机应设置隔声罩等；对高噪声设备，如风机房等应采用结构隔声，如封闭墙或双层窗结构的机房，房内墙壁采用吸音材料等措施。 （3）加强设备的日常维护，保证设备的正常运行，以免由于设备故障原因产生大噪声扰民现象； 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 3.监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），营运期污水处理厂噪声环境监测计划详见下表4-5。 表4-5 噪声监测要求一览表 监测项目; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目营运期固体废物主要为栅渣、污泥、废矿物油、在线监测产生废液（金华村污水站）以及厂区员工生活垃圾（金华村污水站）。 1、一般固废： （1）栅渣、沉砂 根据《室外排水设计规范》，栅渣量可按每立方污水0.1kg计算，沉砂量可按每立方污水0.03kg计算，本项目污水处理厂日处理污水量共计1610m3/d，因此本项目栅渣量为0.161t/d（58.8t/a），沉砂量为0.05t/d（17.63t/a）。栅渣成份较杂，主要为生活污水中的果皮、废弃料袋等。其中果皮等生活垃圾部分很快会腐烂发臭，产生NH3、H2S等有毒气体，如处理不及时，将加剧恶臭源强对环境的影响，栅渣和沉砂经收集后，必须日产日清，送往垃圾填埋场统一处置。 （2）污泥 污泥是一种含水率很高的絮状物，其有机物质、N、P等营养物质含量高，但是不稳定，容易腐化，有异臭，并含有寄生虫卵、病原菌等物质，且有难存放、难运输、易渗漏等特点，会对附近水体、环境空气和土壤造成二次污染。 污泥产生量计算公式如下： Y=YT×Q×Lr 式中：Y—绝干污泥产生量，g/d。 YT—污泥产生量系数，kg污泥/去除1kgBOD5，其取值与SS/BOD5有关，本项目取1.6。 Q—处理量，m3/d； Lr—去除的BOD5浓度，mg/L。 由此计算出本项目绝干污泥产生量约0.36t/d（131.4t/a），60%含水率污泥量为328.5t/a。 金华村污水站污泥采用深度脱水工艺脱水，处理后送往平利县垃圾填埋场填埋处理。 （3）生活垃圾 金华村污水站设置员工5人，年工作365天，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则员工生活垃圾量为2.5kg/d（0.9t/a），经统一收集，委托环卫部门处理。 2、危险废物 （1）自动在线监测装置产生废液 金华村污水站处理规模为1000m3/d，需在进、出水设置自动在线监测装置，监测过程中常用的化学试剂主要为：重铬酸钾、硫酸汞、硫酸银、钼酸盐、抗坏血酸、过硫酸钾、碱性过硫酸钾、纳式试剂，酒石酸钾钠、硫酸、盐酸、氢氧化钠等。因此自动在建监测装置产生的废液含有重金属、废酸、废碱，产生量约为0.5t/a，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 （2）危废暂存间环境要求 1）产生的危废，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，装容器应达到相应的强度要求并完好无损，危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 （3）污泥处置运行管理要求 1）应收集污水处理过程中产生的全部污泥，并实行有效的稳定、减容、减量的处理； 2）加强污泥处理各个环节（收集、储存、调节、脱水及外运等）的运行管理，处理过程中应防止二次污染； 3）脱水污泥应采用密闭车辆运输，处理后的污泥进行填埋处理的，应达到安全填埋的相关环境保护要求。 （4）其他要求 1）生活垃圾在垃圾桶内暂存，日产日清； 2）危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。 五、地下水 （1）污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目为污水处理站，根据工程分析本项目可能对地下水造成污染是主要包括调节池、AAO生化池、贮泥池等污水处理池，主要污染物为有机物污染物：PH、CODcr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP等物质（不属于重金属及难降解有机物），本项目营运期正常状况下，按照相关设计规范，污水处理站污水处理池均采取重点防渗，正常工况条件下污水处理池生发生泄漏和渗漏至地下水的量极少。 非正常工况条件主要是指污水处理池出现破裂出现破损，废水处理设备收集管线或底部因腐蚀或其他原因出现漏洞、废水处理池破损漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响地下水的水质。 根据工程分析，污水处理厂主要污染因子为PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP，根据生产经验，可视场所发生池体破损时，即使有污水泄漏，也能及时采取措施，不会任由污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。 根据设计方案，如场内生产废水处理池发生小面积渗漏时，可能有少量污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。综合考虑项目废水特性，确定本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带、溢流污染土壤和地下水。 本项目可能造成的土壤和地下水污染途径有以下几种途径： ①污水处理池防渗措施不足，导致废水渗入地下造成对地下水的污染； ②污水管道破裂、污水外溢，造成废水下渗污染地下水。 （2）防控措施 本项目污水处理站周边无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，为防止对周围地下水的环境的影响，本项目应加强地下水保护，必须采取相应的污染防治措施。 ①根据本项目各区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区、管网划分为污染区、非污染物区、重点防治区、特殊污染防治区和一般污染防治区。 ②本项目设计按照厂区、管网防渗区及结构措施具体见表4-6。 表4-6 项目防腐、防渗措施一览表 序号; 单元; 分区; 防渗结构形式; 防渗处理措施. 1; 污水处理系统; 重点 污染防治区; 刚性防渗结构; 采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不宜小于0.8mm）结构形式；渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 2; 消毒池、道路; 一般污染防治区; 刚性防渗结构; 采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）. 3; 污水管网沟中心两侧各5m的范围; 特殊污染防治区; 刚性防渗结构; 采用防腐管道，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 4; 固废暂存及处理场所; 一般污染防治区; 刚性防渗结构; 采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下。. 5; 雨水排放系统; 非污染防治区; /; 建立合理的废水收集管网，设计合理的排水坡度，使雨水与地坪冲洗水收集方便、完全。. 项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，厂区水池、贮泥间等进行防渗并硬化处理，厂区内污水经管沟统一收集后进入污水处理系统，污水处理站各项设备及构筑物均严格按照标准实施，确保污水处理站的工程质量，污水收集管网采用防渗管道。因此，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 本次环评将项目所在区域分为非污染区和污染区分别进行地下水环境影响分析并提出以下地下水防治措施： 非污染区：主要是项目所在区域的绿化区域。项目厂区绿化采用处理后的生活污水，经植物吸收、蒸腾之后渗入地下水量很少，且植物根系以及土壤对水起到过滤的作用，所以绿化不会对地下水产生影响。 污染区：本项目污染区分为一般污染区域和重点防护污染区。重点防护污染区为项目污水处理区各个建构筑物；一般污染区域主要包括项目所在区域的道路。 （1）重点防渗区：采用水泥基透结晶型抗混凝土（厚度不宜小于150mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构型式。渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 （2）一般防渗区：采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于15mm）。 （3）废水输送全部采用防腐管道，管道采用刚性防渗管道沟进行表面敷设，有利于渗漏的检查和处理；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。 项目在落实好分区防渗防控措施并落实好过程管理，可避免出现污染物泄漏，甚至下渗造成地下水污染的情况。 六、土壤 1.土壤环境影响源及影响因子识别 本项目土壤影响源主要为污水处理池体、污泥池、危险固废间和污水管网等。 表4-7 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染 途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 污水处 理池; 生活污水 处理; 垂直 渗入; PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP; PH; 事故. 污水管网; 污水输送; 垂直 渗入; PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP; PH; 事故. 危险固 废间; 危险固废 暂存; 垂直 渗入; PH、硫酸汞、硫酸银、盐酸、石油烃; PH、石油烃、汞; 事故. 根据上表，本项目产生的污染因子为PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP、石油烃（不是重金属及难降解有机物），硫酸、汞（属于重金属，较难被生物降解），识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染类型为垂直入渗。 垂直入渗型：正常状况下，本项目营运期污水处理厂收集的生活污水经污水处理厂处理达标后排入纳污河体，危险固废经专门的收集桶贮存于危险固废间。根据本项目工程分析可知，本项目污水处理站处理的为生活污水，主要污染物为PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP，不含重金属，在线监测废液主要污染物为硫酸汞、硫酸银、盐酸、硫酸等，在非正常发状况下，废水输送管道、处理池泄露的污水和危险固废间泄露的在线监测装置废液、废润滑油可能对土壤环境造成影响。 地面漫流型：本项目营运期正常状况下污水处理厂收集的生活污水经污水处理厂处理达标后排入纳污河体，危险固废经专门的收集桶贮存于危险固废间，本项目废水、废润滑油和废检测液污染物非正常状况下： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，影响土壤环境； ②若废检测渗漏，液溢到地面，渗漏影响土壤环境； ③如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出进入土壤环境； ④火灾事故发生时，在消防过程中会产生消防废水不进行收集处理，向场外泄漏进入土壤环境。 （2）土壤环境保护措施与对策 ①源头控制措施 拟建工程将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，从源头上减少污染物排放。严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。设备、储罐和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。尤其是危险废物临时贮存设施必须按照国家关于危险废物储存处置场的要求，采取防泄漏、防雨水、防腐蚀等措施，严格危险废物的管理，及时将危险废物交由有资质的危险废物处置单位进行处理处置，严防污染物泄漏到地下水中。 如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出时，应立即停产，关闭废水输送阀门，减少送往废水处理系统的废水量。 本环评要求建设单位在建设过程中，泄露的液体物质废检测液等储存在设有围堰的危废暂存间内，暂存间内设有环形导流渠和集液池（有效容积不小于1m3），一旦发生泄露，可被拦截并收集，不会外溢至厂界外。围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂防渗材料，加设围堰后，不会直接与土壤地面接触，并且在发生泄漏时可以方便及时清理及收集物料，同时可以防止物料的随意扩散，措施较为合理。 ②过程防控措施 1）做好雨污分流； 2）加强人员管理以及设备监管和维护。 （3）土壤环境影响评价小结 综上，在正常状况下，本项目营运期污水处理厂收集的生活污水经污水处理站处理达标后排入纳污河体，危险固废经专门的收集桶贮存于危险固废间。在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，废水垂直下渗可能对土壤环境造成影响较小。 七、环保设施投资估算清单 该工程总投资846.88万元。其中环保投资181.2万元，占总投资的21.4%。环保设施投入估算清单见表4-7。 表4-7 环保设施投入估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算 （万元）. 施 工 期; 废气治理; 施工扬尘; 场界围挡、建筑材料遮挡、洒水抑尘等; 2. 废水治理; 施工废水; 排水管道、沉淀池等; 5. 噪声治理; 施工噪声; 合理布局施工现场，加强维护与保养；采取隔声、减振、消声等措施; 6. 固废治理; 建筑垃圾; 集中堆放，清运处置; 7. 生活垃圾; 垃圾收集桶收集处理; 0.2. 运 营 期; 废气治理; 恶臭气体; 离子除臭装置、除臭剂; 35. 废水治理; 污水处理厂废水; 污水站进、出水口水质在线监测系统; 24. 噪声治理; 机械设备噪声; 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、消声、隔声等措施进行降噪; 6. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 污泥; 污水站污泥脱水车间; 50. 废检测液; 污水站危废暂存间; 5.0. 地下水; /; 污水处理系统和危废暂存间进行防渗处理; 12. 环境风险; 编制突发环境事件应急预案; 10. 绿化景观; 按绿化景观设计对厂区开展绿化、闲置处种植适宜植物，并实施日常管理; 12. 合计; 181.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粗细格栅、生化池、污泥池等 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 采取离子除臭装置+15m高排气筒；加强站区绿化 |  | 有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；厂界执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准 |  |
| 地表水环境 | 收纳污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TN、TP | 采用组合式调节池+旋流沉砂池+A²/O生化池+二沉池+混凝沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒工艺）；进、出口安装在线监测设备； |  | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； |  |
| 声环境 | 污水处理设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集送垃圾填埋场填埋 |  | 全部处理 |
|  | 生产线 | 格栅、沉砂 |  | 收集送垃圾填埋场填埋 |  |  |
|  |  | 污泥 |  | 污水站污泥采用深度脱水工艺脱水，处理后送往平利县垃圾填埋场填埋处理。 |  |  |
|  | 在线监测装置 | 废液 |  | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  | 全部处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理系统（调节池、AAO生化池、污泥池等污水处理池）和危废暂存间进行防渗处理 |  |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强废水、废气设施管理，编制突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 污水站利用现有居民生活污水散排排污口，项目建成后完善相关手续，及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求。项目总图布置合理，周围无大的环境制约因素。在营运过程中对环境产生的影响主要是废气、噪声及生活污水，采取相应的污染防治及控制措施后，各项污染物可实现达标排放，生态破坏可得到有效的控制。因此，只要建设单位在运营管理过程中严格认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0 |
|  | H2S | / | / | / | 0.0081t/a | / | 0.0081t/a | 0 |
| 废水 | COD | / | / | / | 18.25/a | / | 18.25/a | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | 0 |
|  | SS | / | / | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 5.48t/a | / | 5.48t/a | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 1.83t/a | / | 1.83t/a | 0 |
|  | TP | / | / | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣、沉砂 | / | / | / | 17.63t/a | / | 17.63t/a | 0 |
|  | 污泥 | / | / | / | 328.5t/a | / | 328.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废实验液 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①