| 建设项目名称 | 岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岚皋县蓝江水电建设开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗静刚 |  |  | 联系人 |  |  | 彭德军 |  |  |  |  |
| 通信地址 | 岚皋县蓝江水电建设开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 岚皋县佐龙镇佐龙村五组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  | 行业类别 |  |  | 水力发电业D4412 |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 安康市环境影响评价所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 审批部门 | 安康市环境保护局 |  | 文号 |  | 安环函 [2012]32号 |  |  |  | 时间 | 2012年2月 |  |
| 投资总概算（万元） | 1119 | 其中：环境保护投资 |  |  |  | 10 |  | 实际环保投资占总投资比例 |  |  | 0.9% |
| 实际总投资（万元） | 1119 | 其中：环境保护投资 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0.9% |
| 设计装机容量（kW） | 4980 | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2013年6月 |  |  |  |  |  |
| 实际装机容量（kW） | 6600 | 投入试运行日期 |  |  |  | 2014年10月 |  |  |  |  |  |
| 项目建设简述 岚皋县相子坝水电站位于陕西岚皋县境内汉江一级支流岚河干流上，坝址位于岚皋县城下游约20km处，该电站为岚河梯级开发的最后一个梯级电站，上游有蔺河口、岚河湾、新春、花坝电站，下游为位于汉江上的安康水电站。建设项目工程枢纽主要任务是发电，枢纽建筑物由重力坝、泄洪闸、排沙孔、发电厂房及开关站组成。正常蓄水位为334m，最大坝高24.5m，总库容180万m3，为库容式电站，无调节库容，总装机容量4980kw。 由于相子坝水电站发电用水受上游蔺河口水库电站和花坝水电站日调节的控制，3个电站发电引水流量极不匹配。蔺河口水电站总装机72000kw（3×24000kw），电站3台机组同时发电引用流量93 m3/s，加上区间多年平均流量为7.1 m3/s，到相子坝水电站坝址处的流量约为106 m3/s左右，而相子坝水电站2台机组满发时引用流量为76 m3/s，有30 m3/s左右的流量长期弃水，造成水利资源没有得到充分利用，同时也影响相子坝发电效益，为充分利用水能资源，尽量做到相子坝水电站与上游蔺河口水库电站和花坝日调节电站发电引用流量合理匹配，岚皋县蓝江水电建设开发有限公司决定建设岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程。 2011年11月16日安康市水利局以安水函字［2011］39号对《岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程初步设计报告》进行批复，同意立项建设。 2012年3月18日安康市发展和改革委员会以安发改能基［2012］151号文件批复同意建设岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程。 2011年5月安康市环境影响评价所编制完成《岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程建设项目环境影响报告表》。 2012年2月13日安康市环境保护局以安环函［2012］32号文件对《岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程建设项目环境影响报告表》进行批复。 该扩机工程于2013年6月动工建设，2013年8月竣工。 2014年10月21日安康市环境保护局以安环函［2014］297号文件同意岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程投入试运行，试运行期限为三个月（2014年10月21日—2015年1月20日）。 2014年10月21日岚皋县蓝江水电建设开发有限公司委托安康市环境保护监测站对岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程建设项目进行竣工环境保护验收调查工作。根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》第八条和第十三条规定，安康市环境保护监测站于2014年10月27日组织专业技术人员对现场进行踏勘，收集有关资料，了解项目运行及检查环保措施落实情况。经现场核查，该建设项目各项环保措施基本落实，基本具备了环保竣工验收条件。2014年10月27日-28日，按照《地表水和污水监测技术规范》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》对岚皋县相子坝水电站岚河上下断面地表水、噪声进行了采样分析和监测，按照《建设项目竣工环境保护验收监测规范 生态影响类》（HJ/T394-2007，国家环境保护局）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ/T464-2009,国家环境保护部）进行了生态调查并编制完成了《岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程竣工环境保护验收调查表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表一  调查范围、因子、目标、重点

| 调查 范围 | 调查工程永久影响区为：水库淹没区、工程永久占地区、施工临时占地区和坝址厂房河道及尾水以下河段水域。 |
| --- | --- |
| 调查 监测 因子 | 1、生态环境调查因子：植被影响、水土流失情况、防护工程、生态流量、绿化工程等； 2、水环境：pH值、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类； 3、声环境：等效连续A声级Leq; 4、固体废物：弃石、弃渣及生活垃圾。 |
| 环境敏 感目标 | 一是电站下游河道及下游居民生活生产用水，保护目标是保证坝址下游河道不断流； 二是电站周围50m范围内的生态环境影响及居民点噪声。 |
| 调查 重点 | 本次调查的重点是岚皋县相子坝水电站工程造成的生态环境影响及环境影响报告表中设计和提出的环境保护措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。 重点调查以下项目对生态环境的影响： 1、调查工业场地施工期临时占地情况、生态恢复措施及其恢复效果，水土保持工作； 2、调查弃渣场的建设情况； 3、防护工程及其效果； 4、下泄生态流量； 5、绿化工程及其效果、景观影响等。 |

表二  验收执行标准

| 环境 法律 法规 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）； （3）《基本农田保护条例》（国务院第257号，1998.12.27）； （4）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）； （5）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环保总局环发【2000】38号） （6）《建设项目竣工环境保护验收监测规范 生态影响类》（HJ/T394-2007，国家环境保护局） （7）《建设项目竣工环境保护验收监测规范 水利水电》（HJ/T464-2009,国家环境保护部） （7）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 |
| --- | --- |
| 项目 依据 | （1）《岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程建设项目环境影响报告表》； （2）《关于岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程建设项目环境影响报告表的批复》（安环函【2012】32号），安康市环境保护局，2012年2月； （3）《关于对岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程初步设计报告的审查意见》（安水函字【2011】39号），安康市水利局，2011年11月； （4）《岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程环境监理报告》，安康市嘉誉环保咨询有限公司，2013年7月14日； （5）安康市环境保护局《关于岚皋县相子坝水电站三号机组扩建项目试运行的函》（安环函【2014】297号）； （6）岚皋县相子坝水电站竣工环境保护验收监测委托书。 |
| 验收评价标准 | （1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； （2）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |

表三  验收监测评价标准

1、地表水评价标准 地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中Ⅲ类标准，详见下表。 地表水环境质量标准 项目; 标准值（mg/L）. pH值（无量纲）; 6～9. 高锰酸盐指数; ≤6. 五日生化需氧量; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 化学需氧量; ≤20. 石油类; ≤0.05. 2、厂界噪声 厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）Ⅱ类标准，详见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅱ类标准 时段; Leq［dB(A)］. 昼间; 60. 夜间; 50. 3、敏感点噪声 敏感点噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见下表。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 时段; Leq［dB(A)］. 昼间; 60. 夜间; 50.

表四  工程概况

| 项目名称 | 岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程 |
| --- | --- |
| 主要工程内容及规模： 相子坝水电站位于陕西岚皋县境内汉江一级支流岚河干流上，坝址位于岚皋县城下游约20km处佐龙镇佐龙村五组境内。相子坝水电站距岚皋县城约20Km，207省道从电站西岸通过，交通便捷。本项目由岚皋县蓝江水电建设开发有限公司投资建设，为改扩建项目。 相子坝水电站为河床式电站，挡水闸坝和电站厂房布置在岚河河道同一断面上，泄水闸闸坝和电站厂房一字排开布置，枢纽建筑物由重力坝、泄洪闸、排沙孔、发电厂房及开关站组成。正常蓄水位为334m，最大坝高24.5m，总库容180万m3，为库容式电站，无调节库容，总装机容量4980kw。相子坝水电站扩建工程，是在不改变原水工建筑物、机电设备和其它附属工程主体结构及布置的基础上，利用电站排沙孔作为扩建机组的进水口和引水道，在扩建机组预留位置安装一台装机1620kw的3#机组。 扩建的3#机组设计引用流量24m3/s，最大发电水头10.82m，最小水头4.72m，平均水头8.32m，加权平均水头8.51m，装机容量1620kw，多年平均发电量289万kw·h，扩机装机利用小时数1806h。扩建后电站总装机容量为6600kw，，电站设计保证率为90%，保证出力1356kw，年发电量2421万kw·h，装机利用小时数3668h。 3#机组扩建工程施工导流采用枯水期导流，施工总工期为3个月，其中机组发电工期为2.5个月。工程静态投资1061万元，本项目实际总投资1119万元，实际环保投资10万元，环保投资占总投资的0.9 %。 （1）引水系统改造 3#机组引水道前半段是利用排沙孔，后半段采用在1#和2#机组尾水管顶部布置直径为4.0米的圆形管道。 （2）电站厂房 3#机组主厂房布置在1#和2#机组主厂房下游侧，顺河道水流长7.0米，垂直河道水流方向长27.0米，发电机层底板高程321.68米，扩机后的厂房和变电站与原来的厂房和变电站设在一起。 |  |
| 生产工艺流程图： 水电站生产不消耗水量，不改变水体理化性质，电站运行本身不产生污染。电站水库蓄水将给水质带来一定的影响，使出库水质含沙量减少，透明度增加。 工程占地情况： 相子坝水电站扩建工程，不改变原水工建筑物、机电设备和其它附属工程主体结构及布置，利用电站排沙孔扩建机组的进水口和引水道，在扩建机组预留位置安装一台装机1620kw的3#机组，扩建厂区占地面积280m2，绿化面积占地157.2m2。 |  |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 1、污染物排放情况 1.1水污染源 该电站为河床式电站，运行期间仅利用水能引水发电，不破坏河水的物理、化学性质，对水质没有较大影响。 废水主要来源于电站工作人员少量生活污水排放，主要污染因子为pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类等。 1.2噪声污染源 水力发电机组产生机械噪声值为75-90dB(A)，属于机械噪声，对外环境有一定影响。 1.3固体废物 该电站工程在建设中产生弃土弃渣，主要来源于废弃的建筑材料以及3#机组安装时产生少量弃渣。 该电站工程在营运期工作人员共10人，会产生少量的生活垃圾。 2、生态破坏情况 1.1水环境：相子坝水电站为河床式电站，相子坝坝址处多年平均流量为42.0m3/s，3#机组引用流量约为24m3/s，扩建3#小机组后，小机引用流量可与花坝电站一台机组匹配，在花坝电站发电时的相子坝电站正常连续运行，电站下游河道不会因为相子坝电站而造成河道断流，减少了原电站对坝址下游河道生态环境的影响。 1.2陆域环境：工程对陆地自然群落影响甚微，对物种的繁衍和保存也无明显影响。 3、环境保护措施 2.1水污染防治措施 相子坝水电站按环评要求在电站生活管理区修建了一座化粪池（1m×1m×2m）收集生活废水，用作周边农田灌溉和厂区绿化。 2.2噪声污染防治措施 选用了低噪声机械设备，加盖密闭厂房隔音，发电机组安装了减震设备，并对发电机械设备加强维修保养等减低噪声。 2.3固体废弃物污染防治措施 弃土弃渣处置措施：相子坝水电站本次扩建工程修建进水口产生的弃渣，用于厂房外侧人行道建设。 生活垃圾处理措施：相子坝水电站生活垃圾实行袋装，统一集中至设置在厂区的垃圾桶，由佐龙镇佐龙村委会集中清运处理。 2.4生态破坏处置措施 为了保证枯期减水河段不断流，根据国家环保总局“环办函[2006]11号”文“关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函”要求，河道生态用水以“维持水生生态系统稳定所需最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10％（当多年平均流量大于80m3/s时按5％取用），在生态系统有更多更高需要时应加大流量，不同地区、不同规模、不同类型河流、同一河流不同河段的生态用水要求差异较大，应针对具体情况采取合适的计算方法予以确定”。经安康市水利水电勘测设计院论证：相子坝水电站为河床式电站，泄水闸闸坝和电站厂房一字排开布置，挡水闸坝和电站厂房布置在河道同一个断面上，河流不存在脱流段，电站也就不存在脱流段下放生态流量问题。不像一般引水式小水电站坝址到厂房间河道存在一段脱流水段，按环保规定必须在脱流段上要放生态流量。 该水电站为径流、无调节（即上游水库来多少水，电站就放多少水，无调蓄功能）电站。电站正常蓄水位334m（水位与闸门顶齐平），电站运行水位也是334m，电站发电时，来水从机组下泄通过到下游河道；电站不发电时，上游河道来水从闸门顶溢走。河道来水通过电站没有任何改变。因此，相子坝水电站不存在电站放生态流量问题。 |  |

表五  环境影响评价回顾

1、环境影响报告表主要结论 1.1评价结论 岚皋县相子坝水电站三号机组扩建项目符合国家相关产业政策和岚皋县政府岚河流域开发规划要求。项目在落实原环评报告表和本报告表提出的污染防治措施前提下，工程对环境的污染和对生态的影响可以接受，从环境保护角度分析，项目建设可行。 1.2建议 （1）建设单位应委托有资质单位对项目实施进行环境工程监理。 （2）建设单位应切实做好生态保护工作，做好植被和生态的恢复工作。 2、环境影响报告表批复要求 2.1公司应进一步增强环保意识，建立健全各项环保规章制度，完善各种污染防治措施，落实专人负责设备维护管理工作，做好环保的长效管理。 2.2建设单位应对厂区下游河道左岸采取浆砌石护坡加固处埋，以确保安岚公路安全，避免发生事故引发次生环境影响。 2.3在项目运行过程中，严格执行生态保护措施，确保生态基流满足河道生态蓄水量。 2.4项目运行期应定期打捞清理库区漂浮杂物，保护好库区水质。 2.5项目应做好厂区周边绿化及植被恢复工作。 2.6项目建设要保证环保投资，必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须书面提交试运行申请，经核查同意后方可进行试生产。在运行期间，必须按程序向我局申请环境保护验收。验收合格后，方可投入正式运行。

表六  环境保护措施落实情况

相子坝水电站工程在建设过程中基本按照环评要求进行施工建设，各项环保措施落实情况如下： 相子坝水电站各项环保措施落实情况 项目; 环评要求; 实际建设. 废水; 化粪池处理，用于绿化和农业肥料。; 生活污水按环评要求在电站生活管理区修建了一座化粪池（1m×1m×2m）收集生活废水，用作周边农田灌溉和厂区绿化，不外排。. 固体废弃物; 机组安装时，产生有少量固废，产生的固废可堆放于原弃渣场内，目前，建设单位弃渣场正在平整压实阶段，压实后作为项目办公用地；生活垃圾集中收集、统一清运。; 弃土弃渣处置措施：相子坝水电站本次扩建工程修建进水口产生的弃渣，用于厂房外侧人行道建设。 生活垃圾处理措施：相子坝水电站生活垃圾实行袋装，统一集中至设置在厂区的垃圾桶，由佐龙镇佐龙村委会集中清运处理。. 噪声; 采取隔音、减震措施，保证场界噪声达标。; 选用了低噪声机械设备，加盖密闭厂房隔音，发电机组安装了减震设备，并对发电机械设备加强维修保养等减低噪声。. 生态; 1、落实水土保持方案，做好植被恢复工作，并搞好坝址和厂址周围绿化工作。 2、在枯水季节合理开发利用水资源，采用泄水措施控制河段不出现断流现象。; 1、对弃渣场、电站厂区进行了部分绿化。 2、根据安康市水利水电勘测设计院论证，相子坝水电站不存在电站放生态流量问题。. 废机油; 无要求; 由安康市滨江石化物资有限公司负责回收。.

表七  工程验收监测项目情况

1、验收监测范围 验收监测范围包括：地表水和噪声。 2、验收监测工况 验收监测期间岚皋县相子坝水电站工程生产运行正常，发电量达到设计能力75%以上。 3、监测点位示意图（见下图）略 4、地表水 4.1监测分析方法 略 4.2监测时间及频次 2014年10月27日—28日，每天采样2次混合，共两天。 4.3监测断面布设 为了解电站发电对岚河水质的影响，本次验收监测在岚河上共布设两个监测断面即：1#水电站坝址上游50米处、2#水电站坝址下游50米处。 4.4监测结果 地表水监测结果见下表 略 根据《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中Ⅲ类标准评价：相子坝水电站地表水两个监测断面各项数据均符合国家规定标准。 5、噪声 5.1监测项目及分析方法 为了解电站厂界噪声是否超标，选择等效连续声级Leq作为监测项目，分析方法为国家环保部规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）详见下表。略 5.2监测时间及频次 2014年10月27日-28日，昼夜各一次。 5.3监测点位布设 本次验收监测在水电站厂区布设3个厂界噪声监测点位和1个敏感点噪声监测点位即：▲1水电站厂区北界外1米处、▲2水电站厂区西厂界外1米处、▲3水电站厂区南厂界外1米处和△4水电站西侧住户门口。厂东侧为河流，故不实施监测。 5.4检测结果 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准和《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）2类标准评价：岚皋县相子坝水电站▲1、▲2、▲3厂界噪声和△4敏感点噪声符合国家规定标准。 6、监测质量保证 为了保证验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取以下措施进行了有效地质量控制： 6.1项目的确定、点位布设及采样等严格按照国家监测技术规范的相关规定执行； 6.2实验用水和试剂纯度严格按分析方法及相关规范、标准要求执行； 6.3使用的仪器、设备均进行了定期校准和检定，并在检定有效期内使用； 6.4声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效； 6.5水质分析严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上； 6.6采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对有环境标准样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，在分析样品的同时，做10%的加标回收率测试，以保证监测结果的准确性； 6.7验收监测期间生产运行正常，工况满足75%以上负荷要求； 6.8监测分析人员持证上岗，严格按本站质量体系文件中的《质量管理手册》运行； 6.9验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报； 6.10监测报告实行“三级”审核制度，从采样、运输、分析到分析结果的上报等各环节进行全程序质量控制。

表八  环境影响调查

略

表九  环境管理检查和公众意见调查

环境管理状况： 1、相子坝水电站3#机组扩建工程建设项目立项、环评、初步设计及试运行报批手续齐全； 2、相子坝水电站各项环保设施及措施建设到位； 3、相子坝水电站内部环保管理机构及环境管理职责基本健全。 公众意见调查： 根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在对该项目竣工环境保护验收调查期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。（见附件公众意见调查表5份） 本次公众意见调查活动，共发放10份意见调查表，收回有效问卷10份，回收率100%。被调查者包含1个村委会和9个自然人，被调查人群年龄在25-49岁。100%的被调查者反应相子坝水电站试营运期对生活和工作没有不利影响；70%的被调查者反应相子坝水电站建设没有对岚河水质造成污染；90%的被调查者反应相子坝水电站试营运期噪声没有造成不利影响；80%的被调查者反应相子坝水电站试运行期间下泄的流量能满足下游减（脱）水段的生态和生活用水；100%的被调查者对相子坝水电站的环境保护工作表示满意。 公众意见调查统计见下表： - 公众意见调查统计 相子坝水电站试运行期间对您的生活和工作是否有不利影响？; 很大 0.0%; 一般 0.0%; 无 100%. 相子坝水电站建设是否对岚河水质造成污染？; 有 0.0%; 无 80%; 不知道 20%. 相子坝水电站产生的噪声对您的生活和工作是否带来不利影响？; 很大 0.0%; 一般 10%; 无 90%. 相子坝水电站运行期间下泄的流量是否能满足下游减（脱）水段的生态和生活用水？; 能满足 80%; 不能满足 0.0%; 不知道 20%. 您您对相子坝水电站的环境保护工作是否满意？; 满意 100%; 较满意 0.0%; 不满意 0.0%.

表十  验收调查、监测结论与建议

1、结论 1.1相子坝水电站3#机组扩建工程从立项、环评、初步设计到试运行报批手续齐全。 1.2验收监测期间岚皋县相子坝水电站工程生产运行正常，发电量达到设计能力75%以上。 1.3验收监测期间，地表水两个监测断面所有监测项目均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中Ⅲ类标准。 1.4验收监测期间，岚皋县相子坝水电站▲1、▲2、▲3厂界噪声昼夜均符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，△4敏感点噪声符合国家《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）2类标准。 综上所述，岚皋县相子坝水电站3#机组扩建工程从立项、环评、环境监理到试运行报批手续齐全；竣工验收监测期间地表水、噪声各项监测指标符合国家相关标准；根据安康市水利水电勘测设计院论证，相子坝水电站不存在电站放生态流量问题，在电站正常运营情况下可以保障下游基本生态流量。因此，建议通过验收。 2、要求和建议 2.1制订环保规章制度并上墙，严格按规章制度作业； 2.2定期清运化粪池，做到生活污水不外排； 2.3加强日常维护和管理工作，以保证各种设施正常运转； 2.4做好废机油的回收工作，确保废机油不流出污染水体。 附件： 1、岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程竣工环境保护验收调查委托书； 2、安康市环境保护局《关于岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程建设项目环境影响报告表批复》（安环函［2012］32号）； 3、安康市环境保护局《关于岚皋县相子坝水电站三号机组扩建项目试运行的函》（安环函［2014］297号）； 4、《岚皋县相子坝水电站三号机组扩建工程环境监理报告》； 5、安康市水利水电勘测设计院《关于岚皋县相子坝水电站生态基流孔问题的说明》 6、相子坝水电站生活垃圾处置协议； 7、相子坝水电站生活污水处理说明； 8、相子坝水电站废油平油回收协议； 9、相子坝水电站竣工环境保护验收公众意见调查表（5份）。