紫阳县城区生活垃圾填埋场

竣工环境保护验收监测报告

安康市环境保护监测站

二零一四年三月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

安环监验字（2014）第004号

项目名称：紫阳县城区生活垃圾填埋场

委托单位：紫阳县建筑工程总公司

安康市环境保护监测站

二O一四年三月

编制单位：安康市环境保护监测站

法   人：

技术负责：

项目负责：     ［（验监）证字第200727064号］

报告编制：

审   核：

审   定：

监测人员：刘宝成 古海东 屈  磊 薛  丽

潘盛宁 杨清伟 余雅瑾 唐杰磊

电   话：0915－3209971

传   真：0915－3209971

邮   编：725000

邮   箱：www.akshbz@163.com

地   址：安康市解放路13号

目      录

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、建设项目工程概况	3

四、主要污染源、污染物及其治理措施	6

五、环境影响评价主要结论、建议及批复	8

六、验收执行标准	10

七、验收监测结果及评价	12

八、环境管理检查	22

九、结论	24

十、要求	25

紫阳县城区生活垃圾填埋场

竣工环境保护验收监测报告

# 一、前言

紫阳县城区生活垃圾处理工程位于紫阳县城关镇楠木村窑湾沟，建设规模为：规划年（2011—2023年），设计日平均处理城区生活垃圾79吨。项目总投资5012.39万元，总库容51万立方米。运营年限13年，占地81.82亩。

2009年9月紫阳县建筑工程总公司委托西安市环境保护科学研究院（协作单位为陕西科荣环保工程有限公司）承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告书。安康市环保局于2010年2月以安环函【2010】21号文对该项目环境影响报告书进行了批复。该项目2011年7月开工建设，2012年12月竣工，2012年12月开始进行垃圾填埋。项目设计原拟建场址南侧是襄渝铁路隧洞，垃圾坝距隧洞约26m，填埋场运行后可能会影响铁路安全，从保护襄渝铁路和隧洞的环境安全出发，建设时填埋场库区整体向北推移70m，为此，2013年8月紫阳县建筑工程总公司委托陕西科荣环保工程有限公司编制了环境影响报告书变更说明。变更后原设计的垃圾坝、填埋机械设备及其它设施和填埋场工艺和规模均未发生变化，垃圾坝南侧的垃圾渗滤液处理站、生活辅助区分离设计，变更后为合建，渗滤液处理站处理规模和渗滤液处理工艺与变更前一致。实际建设中采用的渗滤液处理工艺为碟管式反渗透两级DTOR处理工艺，目前渗滤液处理设施已全部建成并投入试运营。2013年9月安康市环境保护局以安环函【2013】263号文同意该项目环评变更的申请。2013年10月17日安康市环保局以安环函【2013】283号文同意该项目的试生产批复。

该项目设计单位为中国市政工程西北设计研究院有限公司、施工单位为陕西省第四建筑工程公司、陕西华阳建设工程有限公司、广西桂新环保科技有限公司，工程监理单位为安康长达监理有限公司、环境监理单位为安康市嘉誉环保咨询有限公司。

2013年10月我站受紫阳县建筑工程总公司委托，对紫阳县城区生活垃圾填埋场进行竣工环境保护验收监测工作。根据国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的规定和要求，2013年10月我站派技术人员前往现场进行资料收集和现场踏勘后，编制了验收监测方案，并对垃圾填埋作业的规范性、减少渗滤液产生量等情况提出了整改要求。依据监测方案和整改情况，我站于2013年12月2日-3日对地表水、渗滤液、噪声、无组织排放废气（H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物）进行了现场监测，监测期间因地下水不具备监测条件，2014年2月19—20日对地下水进行了补充监测（上游本底井中无水，故未取样监测），根据监测和调查结果，编制了《紫阳县城区生活垃圾填埋场竣工环境保护验收监测报告》。

本次验收监测对象：紫阳县城区生活垃圾填埋场（日平均处理城市生活垃圾79吨）环保工程。

本次验收监测主要内容：

（1）卫生填埋场H2S、NH3、臭气浓度、甲烷气体、无组织排放颗粒物情况监测；

（2）渗滤液处理装置的处理效率及排放情况监测；

（3）卫生填埋场周边地下水质监测；

（4）卫生填埋场区域地表水质监测；

（5）周边厂界噪声监测；

（6）风险事故防范与应急措施检查；

（7）项目周边公众意见调查；

（8）环境管理检查。

# 二、验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》；

2.2《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

2.3《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2001.12.27）；

2.4《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环保总局环发[2000]38号，2000.2.22）；

2.5《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境检查工作的通知》（验字［2005］188号，中国环境监测总站）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）；

2.7陕西省环境保护厅《建设项目环境管理规程》（陕环发［2010］38号）；

2.8安康市环境保护局《关于紫阳县城区生活垃圾处理工程环境影响评价报告书的批复》（安环函[2010]21号，2010.2.3）；

2.9安康市环境保护局《关于紫阳县城区生活垃圾处理工程环评变更的函》（安环函[2013]263号）

2.10安康市环境保护局《关于紫阳县城区生活垃圾处理场试运行的函》（安环函[2013]283号，2013.10.17）；

2.11《环境监理报告》；

2.12《紫阳县城区生活垃圾处理工程环境影响报告书》；

2.13《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17-2004）；

2.14《生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》（CJJ93-2011）；

2.15《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

2.16《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

2.17《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

2.18《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2008）

2.19《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

2.20《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

2.21《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

2.22《紫阳县城区生活垃圾填埋场项目环境保护竣工验收实施方案》（安康市环境保护监测站，2013.10）。

# 三 建设项目工程概况

### 3.1工程建设概况

3.1.1 建设性质、建设规模

建设性质：新建。

建设规模：填埋场处理工艺为卫生填埋，填埋场服务年限13年，设计总库容51万m3，设计平均日处理垃圾规模79t。

3.1.2 机构设置及劳动定员

（1）组织机构及职能：填埋场实行场长负责制，场内设办公室、财务室等职能机构。

（2）劳动定员20人，其中填埋区操作人员9人，垃圾收运人员8人，管理与专业技术人员2人，后勤服务人员1人。

（3）工作制度：全场实行1班作业，每天10小时，年工作365天。

3.1.3项目总投资及环保投资

本项目实际总投资5012.39万元，实际环保投资为3140.23万元，环保投资占总投资的62.6%。

3.1.4项目组成

- 填埋场主要建设内容包括：垃圾坝、防渗层处理、渗滤液导排与收集池、填埋气导排系统、洪雨水截排工程和场内道路等。该项目建设情况见下表。

项目组成

| 工程类别 | 工 程 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 垃圾卫生 填埋场工程 | ①库区防渗工程（1.5mm厚HDPE膜），防渗面积16.5×104m2②渗沥液导排系统、处理系统③填埋气导排系统、处理系统④垃圾挡坝1座⑤截排洪系统⑥配置相应的设备如推土机、装载机、压实机、自卸车、挖掘机、洒水车等。 |
|  | 渗滤液收集 处理系统 | 调节池1000 m3、渗滤液处理站、回灌潜水泵2台 |
| 辅助配 套工程 | 道路工程 | 垃圾进场道路（长1000m，混凝土路面），场内道路（长200m，混凝土路面） |
|  | 防洪工程 | 截洪沟长约800m，断面为矩形，采用MU30浆砌块石砌筑，断面底宽1.8m，沟深1.8m |
| 公用工程 | 生产生活辅助区：综合办公用房、机修仓库、计量及传达室、深井泵房、停车棚、消防水池等 |  |

- 3.1.5平面布置

填埋场包括垃圾填埋区、生产生活辅助区、覆土备料场和道路工程四部分，占地面积54546m2（81.82亩）。填埋区主要有填埋作业区、渗滤液导排系统、渗滤液处理系统、填埋气导排系统、污水调节池、垃圾坝、截洪沟、防护围栏和绿化带等，占地面积约46331m2（69.50亩）。生产生活辅助区建构筑物主要有综合办公用房、机修仓库、计量及传达室、深井泵房、停车棚、消防水池、化粪池等，占地面积1215m2（1.82亩）。覆土备料场占地面积1000m2（1.5亩）。道路工程包括进场公路和场内道路两部分，进场道路总长1000m，占地面积6000 m2（约合9.0亩）。

场区平面布置见附图。

### 3.2处理工艺简介

紫阳县生活垃圾由垃圾转运车辆运送进入垃圾填埋场，经计量系统的称重计量，然后进入垃圾填埋场卫生填埋区作业分区单元，进行卸料、推铺、压实、覆盖，灭虫，最终完成填埋作业；垃圾填埋场渗滤液通过渗滤液导排系统进入污水调节池，然后进入渗滤液处理站处理；垃圾填埋气经过气体导排系统收集、导排；场区周围洪、雨水经过截洪沟收集、导排至填埋区外，以减少垃圾渗滤液的处理量。

本项目的主要生产工艺为生活垃圾填埋工艺和渗滤液处理工艺两部分。

3.2.1生活垃圾填埋场填埋工艺

填埋作业按分层分单元作业。采用垃圾卫生填埋工艺处理生活垃圾，作业工序分为运输、卸料、推铺、压实、覆盖，灭虫。垃圾转运车倾倒垃圾后，由专业垃圾压实机摊铺，摊铺厚度0.4~0.45m，推铺完成后，再由专用压实机来回碾压3~4次，每次压实的范围必须有1/3覆盖上次的压痕，压实后的垃圾容重应不低于0.85t/m3。本工程设计中间层垃圾厚度2.5m，垃圾暴露面坡比为1：5，当完成一个填埋单元时，即垃圾压实高度达2.5m时，覆盖土0.2m，并进行压实。其工艺流程如下图。

推土机

地磅

生活垃圾

计量

卸料

推铺

压实机

推土机

压实

覆土

灭虫

自卸车

土料

生活垃圾卫生填埋作业工艺流程图

3.2.2渗滤液处理工艺

环评提出的填埋场垃圾渗滤液处理工艺采用复合式工艺，即采用生化法、MBR法及膜法相结合的工艺，处理后的渗滤液进入紫阳县污水处理厂处理。2013年8月紫阳县建筑工程总公司委托陕西科荣环保工程有限公司编制了环境影响报告书变更说明。变更后原设计渗滤液处理站处理规模和渗滤液处理工艺与变更前一致。实际建设中采用的渗滤液处理工艺为碟管式反渗透两级DTOR处理工艺，目前渗滤液处理设施已全部建成并投入试运营。具体工艺流程见下图。

浓缩液回流

调节池

原水罐

预过滤

一级DTOR

二级DTOR

浓缩液

阻垢剂

浓缩液池

吹脱塔及清水罐

酸

回灌处理

达标回用，剩余部分用槽车运至污水处理厂处理

渗滤液处理站工艺流程图

3.3产污环节

3.3.1废水

本项目产生的废水主要包含两部分：垃圾填埋场的渗滤液和生产生活服务区的废水。其中垃圾渗滤液产生量较大，水质变化大；而生产生活服务区产生的废水主要包括职工生活废水、车辆清洗水，相对而言，水量、水质变化不大。由于生产生活服务区产生的废水量不大，集中收集后汇至垃圾渗滤液处理站，同填埋场内导排、收集系统收集的垃圾渗滤液统一处理达标后用于绿化，少量用吸污车运至紫阳县污水处理厂处理后外排。

3.3.2废气

垃圾卫生填埋场产生的废气主要是填埋气体或沼气、恶臭、硫化氢和氨。

另外，垃圾处理场除产生废气污染物外，还有粉尘污染，粉尘主要由机械推平、压实、覆土及运输车辆等产生，作业区及道路扬尘与气象条件有关，干燥季节，遇有较强风力时，扬尘较大。

3.3.3噪声

垃圾填埋场主要噪声源为垃圾运输车辆进出填埋场的交通运输噪声、作业区工程机械噪声和渗滤液处理站的机械运转噪声等。

3.3.4固废

本项目产生的固体废物包括生活垃圾和渗滤液处理站产生的滤渣。

# 四、主要污染源、污染物及其治理措施

### 4.1废气排放及治理

垃圾场处理采用全卫生填埋工艺，填埋过程采取日覆盖土的措施，一层垃圾一层土，每天作业完毕都要压实覆盖，减少恶臭气体的挥发和尘土的飞扬； 加强垃圾填埋气疏导工作，设置沼气收集系统，集中燃放； 种植绿化隔离带，以控制臭气扩散；采用洒水防尘的措施，对填埋作业区，场区车辆通道和进场公路路面进行定期洒水。

### 4.2废水排放及治理

4.2.1填埋场渗滤液

垃圾在填埋压实过程中产生的垃圾渗滤液的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。

该项目对填埋场产生的渗滤液采取以下措施：

（1）垃圾库采用封闭全包式防渗，垃圾渗滤液通过场内碎石竖井、导流层有组织地导入渗滤液调节池；

（2）对垃圾渗滤液在场内处理达到GB16889-2008表2规定的标准后，一部分用于洒水降尘及绿化，剩余部分按照环评要求排入紫阳县污水处理厂进行处理；

（3）渗滤液调节池采用防渗钢筋混凝土结构；

（4）填埋作业时合理控制工作面，尽量减少渗滤液产生量。

4.2.2生活污水

依据“环评”报告书要求和实际情况，本项目的生活污水经过处理后，一部分用于洒水降尘及绿化，剩余部分楠木村村民用于灌溉果园。

### 4.3噪声产生及治理

该项目噪声主要为填埋场机械设备噪声，设备噪声值约60—90dB(A)，通过选用低噪设备、合理安排施工时段及减少汽车鸣笛降低噪声。该项目主要产噪设备及控制措施见下表。

主要产噪设备及控制措施

| 噪声源 | 产噪设备 | 声源强度 dB(A) | 措施 | 声源位置与 厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋场 | 运输车辆 | 85 | 选用了低噪设备 减少鸣笛措施 | / |
|  | 推土机、压实机 | 90 |  | 距厂界30—200m |

### 4.4进场垃圾控制

该项目为处理城市生活垃圾。故各种建筑垃圾、有毒药物、危险废物、特种垃圾等不能进入填埋场。垃圾处理厂对进场垃圾种类进行了严格控制。

### 4.5卫生防护距离

根据环评报告书提出的卫生防护距离，500米共涉及7户搬迁，目前已搬迁3户，其余4户紫阳县政府承诺按照避灾移民搬迁有关政策进行搬迁。

### 4.6生态影响及恢复措施

4.6.1垃圾填埋场

本垃圾填埋场建设用地位于窑湾沟末端，项目总占地面积81.82亩。对填埋场拟采取的主要生态恢复和水土保持措施为场地绿化：

（1）在空地上种植草皮及花木，道路两旁种植常青灌木丛，填完后的场地及时种草、恢复植被。

（2）采取的水土保持措施为：垃圾填埋区修筑垃圾坝、防洪设施、绿化带；生产生活管理区除建筑和硬化外，基本都进行了绿化；在进场道路和场内道路旁设置排水沟；道路填方段一侧种植侧柏，鱼鳞坑整地，株距2×2m；挖方段边坡撒播披肩草。给水排水设施区管沟开挖过程中，开挖土方分层堆放，用彩钢板进行拦挡，回填时按顺序回填，表土至于上方，施工结束后对施工迹地进行清理整治，然后恢复植被。

（3）控制填埋场的标高，尽量减少对周围树木的砍伐。

（4）采取分单元填埋的方式，分区进行填埋，并在填埋同时及时进行压土覆盖。

4.6.2覆土备料场

垃圾填埋场运行前期，垃圾填埋场进场垃圾量小，垃圾填埋过程中覆土30m3/a，取自县城拆迁开挖地基等产生的弃土。

### 4.7主要污染源及处理设施

该项目污染源及处理设施对照见下表。

污染源及处理设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 | 源强 | 处理设施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋场 | CH4 | 无组织 排放 | 填埋场敷设导气管 | 导气井 | 大气 |
|  |  | H2S |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘颗粒物 |  | 设置绿化隔离带、洒水 | 无组织 | 大气 |
| 废水 | 填埋场 渗滤液 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 约42.21m3/d | 渗滤液处理站处理 | —— | 目前处理后回喷，用于洒水降尘及绿化，渗滤液剩余部分按照环评要求排入紫阳县污水处理厂，生活污水剩余部分楠木村村民用于灌溉果园。 |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 约15.61m3/d | 生活污水和车辆冲洗水排入化粪池处理后回用 | —— |  |
| 噪声 | 生产设备 及动力设备 | 设备噪声 | 60~90 dB（A） | 选用低噪声设备、减少汽车鸣笛 |  |  |
| 生态恢复绿化 | 在空地上种植草皮及花木，道路两旁种植常青灌木丛，填完后的场地及时种草、恢复植被。填埋场绿化面积为9490m2，填埋场区周围设置绿化隔离带宽度10m；生产生活辅助区绿化面积为182 m2。利用原有林地对粉尘和恶臭气体进行隔离。 |  |  |  |  |  |

# 五、环境影响评价主要结论、建议及批复

5.1环评结论（节选）

紫阳县城区生活垃圾填埋场建设项目是一项解决生活垃圾引起的诸多问题，改善城区环境卫生状况的环保工程，符合国家产业政策，符合地方“十二五”环保规划；填埋场选址位于紫阳县城关镇楠木村窑湾沟，场址建设符合（CJJ17-2004）《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》和（GB16889-2008）《生活垃圾填埋场污染控制标准》的相关要求，选址基本合理；项目建设符合当地群众意愿。变更后在采取原环评报告提出的污染防治措施与事故风险防范措施后，产生的各项污染物能够实现达标。在严格落实大气防护距离和完善垃圾填埋场设施建设及各项管理要求的前提下，从环境保护角度分析，变更后工程的建设是可行的。

5.2环评主要要求与建议（节选）

（1）垃圾渗滤液经场内预处理后与城市污水合并处理是渗滤液最终处理方式，填埋场渗滤液须经场内处理达到（GB16889-2008）标准后，方可排入紫阳县污水处理厂进行处理，填埋场不得自行建设排污口，填埋场渗滤液不得自行处理排放。因此，紫阳县污水处理厂建设工程应尽快实施，否则直接影响垃圾填埋场渗滤液处理方案的运行，从而影响垃圾填埋场正常的运营。

（2）在渗滤液处理设施故障时应回喷渗滤液，未处理达到（GB16889-2008）标准的渗滤液不得排入污水处理厂。

（3）垃圾填埋场周围500m卫生防护距离范围内，该范围内的居民点需全部搬迁，并严禁新建居民区、学校等环境敏感点。

（4）渗滤液收集调节池应留有足够的容积，确保强降雨等非正常情况下渗滤液不外排。对渗滤液调节池等构筑物加盖顶棚，避免阳光暴晒引起恶臭气体NH3和H2S等的大量逸散。

（5）对垃圾填埋场内已经堆放的生活垃圾，须做好倒库处置。在原有垃圾倒库过程中要将垃圾定点堆放，并注意倒库过程中的扬尘、碎纸屑等污染。

### 5.3环境影响评价批复（安环函[2010]21号）（节选）

一、紫阳县城区生活垃圾处理工程拟建于县城东北方7公里处的楠木村窑湾沟，该工程是由垃圾收集清运系统和垃圾卫生填埋系统工程组成。垃圾场总库容51万立方米，建设规模为Ⅳ类，建筑物等级为5级，按20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核，平均日处理城市生活垃圾79吨，设计使用年限13年，该填埋场工程建设包括填埋场底部防渗层、垃圾掩挡坝、沼气及渗滤液导出及排出系统、公用工程及辅助设施等。项目共占地81.82亩，总投资为4855元。

二、该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类项目，符合国家产业政策。项目选址紫阳县城建局已出具选址意见书，项目选址基本可行。填埋场库容及使用年限符合《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》要求。填埋场采取的污染控制措施也符合《生活垃圾填埋污染控制标准》和《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》的要求。项目建设在全面落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，做到污染物达标排放，杜绝环境事故风险，环境不利影响能够得到有效控制，在确保卫生防护距离500m内的7户居民搬迁后，从环境保护角度出发，我局同意该项目按照环评报告书中所列建设地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。

三、项目建设要重点做好以下环境保护和污染防治工作

1、施工期的噪声、扬尘、废水、固体废弃物要严格按照报告书所提出的污染防治措施进行施工，同时，及时进行生态恢复，确保不出现二次污染。

2、运营期垃圾渗滤液处理是该项目的重点，应严格按照我国卫生填埋规范要求做好防渗措施，实现场底地层与边坡防渗结合，采取复合式工艺，达到《生活垃圾卫生填埋设计规范》和《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，确保污水达标排放。

3、要做好垃圾填埋场和垃圾运转站恶臭气体防治工作。严格按照报告书提出的恶臭消减措施进行防护，最大极限地减轻恶臭对周边群众的影响。

4切实做好生态保护与恢复工作。认真落实水土保持方案，防止溃坝风险，维护项目地生态系统的稳定性、安全性，保护项目地环境质量。

5、认真做好清洁生产工作，垃圾收运与转运设施、垃圾防渗处理都要按清洁生产要求高标准建设施工，使工艺尽可能达到国内先进水平。

6、禁止项目500m卫生防护距离内新建居民住宅及相关配套饮水设施。

四、该项目必须实行环境监理制度。在项目实施工程监理的同时，落实环境监理工作。环境监理报告是该项目环保竣工验收的必备文件。

五、项目建设要保证环保投资，确保环保治理工程质量。严格执行“三同时”制度。

六、验收执行标准

根据环评执行标准并结合现行适用标准，验收监测标准见下表。

### 6.1废气排放验收标准

废气无组织排放验收标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度。

### 6.2废水水排放验收标准

废水排放验收标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准。

### 6.3地下水水质验收标准

地下水质验收标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）表1中Ⅲ类标准。

### 6.4地表水质验收标准

地表水质验收标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准。

### 6.5噪声验收标准

噪声验收标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

污染物排放验收执行标准

| 类别 | 验收监测标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准 （单位： mg/m3，臭气浓度除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家标准 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度 （单位： mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家标准（ppm） |  |  |  |  |  |  | 填埋区1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）表2标准 （单位：mg/L ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 色度 （倍） |  | COD |  | BOD5 |  |  |  | 悬浮物 |  |  | 总氮 |  | 氨氮 | 总磷 |  |  | 粪大肠菌群 （个/L） |  |  |  | 六价铬 |  | 汞 |  |  | 砷 |  |  | 铅 |  |  | 镉 |  | 铬 |
|  | 国家标准 | 40 |  | 100 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 25 | 3 |  |  | 10000 |  |  |  | 0.05 |  | 0.001 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.01 |  | 0.1 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）表1 Ⅲ类标准 （单位：mg/L, pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  | pH |  |  |  | 总硬度 |  |  |  | 溶解性总固体 |  |  | 氯化物 |  |  | 铁 |  |  |  | 锰 |  |  | 铜 |  | 锌 |  |  |  | 挥发酚 |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 硝酸盐 |  |
|  | 国家 标准 |  | 6.5～8.5 |  |  |  | ≤450 |  |  |  | ≤1000 |  |  | ≤250 |  |  | ≤0.3 |  |  |  | ≤0.1 |  |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  |  |  | ≤0.002 |  | ≤3.0 |  |  | ≤20 |  |
|  | 项目 |  | 亚硝酸盐 |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 氟化物 |  |  | 氰化物 |  |  | 汞 |  |  |  | 砷 |  |  | 镉 |  | 六价铬 |  |  |  | 铅 |  | 总大肠菌群 （个/L） |  |  |  |  |
|  | 国家 标准 |  | ≤0.02 |  |  |  | ≤0.2 |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.001 |  |  |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.05 |  |  |  | ≤0.05 |  | ≤3.0 |  |  |  |  |
| 地 表 水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准 （单位：mg/L, pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  | pH |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  | COD |  |  |  | BOD5 |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |
|  | 国家标准 |  |  |  | 6～9 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | ≤15 |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  | 砷 |  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  | 镉 |  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） |  |  |  |
|  | 国家标准 |  |  |  | ≤0.05 |  |  |  |  |  |  | ≤0.00005 |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |  |  | ≤0.005 |  |  |  |  | ≤0.05 |  |  |  |  |  | ≤2000 |  |  |  |
| 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（Leq［dB(A)］） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、验收监测内容、结果及评价

### 7.1验收监测期间的工况

紫阳县城区生活垃圾填埋场设计处理垃圾规模79t/d，现已堆放垃圾1.8万t。验收监测期间，日处理垃圾量分别为64t/d、69t/d，监测期间与项目配套的环保设施运行正常。验收期间工况见下表。

验收期间工况一览表

| 监测时间 |  | 12月2日 |  | 12月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾填埋场 | 处理能力 | 处理量（t/d） | 工况（%） | 处理量（t/d） | 工况（%） |
| 城市生活垃圾 | 79t/d | 64 | 81.0 | 69 | 87.3 |

### 7.2质量控制和质量保证

为了保证验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取以下质量保证措施进行验收监测的质量控制工作。

1、项目的确定、点位布设及采样等严格按照国家监测技术规范的相关规定执行；

2、按各项目用水要求制备实验用水，保证使用合乎纯度要求的试剂；

3、使用的仪器、设备均进行了定期校准和检定，并在检定有效期内使用；

4、声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效；

5、分析测试严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上；

6、采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证监测结果的准确性；

7.验收监测期间生产运行正常，工况满足75%以上负荷要求；

8、监测采样分析测试人员持证上岗，严格按照本站质量体系文件中《质量管理手册》（第五版）运行；

9、验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报；

10、监测报告实行“三级”审核，从采样、运输，到实验室分析等方面进行全程序质量控制。

### 7.3废气无组织排放监测内容及结果评价

7.3.1废气无组织排放监测内容

在填埋区下风向布设2个恶臭气体无组织排放监测点，在填埋场区布设2个甲烷气体无组织排放监测点，在场区共布设2个无组织排放颗粒物监测点。监测内容及监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

废气无组织排放监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾填埋场办公区 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每天四次 监测两天 |
| 2 | 垃圾填埋场下风向 |  |  |
| 1 | 填埋场区 （填埋工作面2m以下高度范围内） | 甲烷 | 每天三次 监测两天 |
| 2 |  |  |  |
| 1 | 垃圾填埋场上风向 | 颗粒物 | 每天四次 监测两天 |
| 2 | 垃圾填埋场下风向 |  |  |

废气无组织监测排放项目分析方法及仪器名称

| 项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009） | 0.01mg/m³ | 分光光度计 YQ-079 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法（GB11742-1989） | 0.003mg/m³ | 分光光度计 YQ-079 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法（GB/T14675-1993） | 10（无量纲） | —— |
| 甲烷 | 气相色谱法（HJ/T38-1999） | 0.04mg/m³ | 气相色谱仪 YQ-001 |
| 颗粒物 | 重量法（GB/T15432-1995） | 0.001mg/m3 | 电子天平CP114 |

7.3.2废气无组织排放项目监测结果及评价

该项目废气无组织排放监测结果见下表。

废气无组织排放监测结果表

单位：mg/m3，臭气浓度（无量纲），甲烷（ppm）

| 监测 项目 | 监测点位 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |
| H2S | 垃圾填埋场办公区 | 12月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.004 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 12月2日 | 0.003 | 未检出 | 0.004 | 未检出 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 0.004 | 未检出 | 0.005 | 未检出 | 达标 |
| NH3 | 垃圾填埋场办公区 | 12月2日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 12月2日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 达标 |
| 臭气浓度 | 垃圾填埋场办公区 | 12月2日 | 11 | 未检出 | 13 | 12 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 12 | 未检出 | 14 | 12 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 12月2日 | 14 | 15 | 13 | 14 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 13 | 16 | 14 | 14 | 达标 |
| 颗粒物 | 垃圾填埋场上风向 | 12月2日 | 0.115 | 0.117 | 0.112 | 0.099 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 0.094 | 0.117 | 0.115 | 0.100 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场下风向 | 12月2日 | 0.137 | 0.135 | 0.131 | 0.134 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 0.145 | 0.129 | 0.128 | 0.130 | 达标 |
| 甲烷 | 垃圾填埋场填埋 工作面以下1# | 12月2日 | 1.918 | 2.590 | 2.758 | 2.268 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 1.932 | 2.674 | 2.632 | 2.394 | 达标 |
|  | 垃圾填埋场填埋 工作面以下2# | 12月2日 | 2.212 | 2.506 | 2.562 | 2.296 | 达标 |
|  |  | 12月3日 | 2.324 | 2.450 | 2.548 | 2.436 | 达标 |

由上表可以看出，验收监测期间，填埋场区场界H2S、NH3、臭气浓度排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准要求，填埋场区CH4排放浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求，无组织排放颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放监控浓度。

### 7.4废水监测内容及结果评价

7.4.1废水监测内容

在渗滤液处理站进口、处理站出口各布设一个监测点位，进行废水排放浓度及处理效率监测。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

废水监测内容

| 监测点名称 | 监测项目 | 监测时间、频次 |
| --- | --- | --- |
| 处理站进口 | 色度、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、总铬、铅、镉 | 每天四次 连续监测两天 |
| 处理站出口 |  |  |

废水监测方法及方法来源、仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 色度 | 色度的测定（GB/T 11903-1989） | —— | —— |
|  | 悬浮物 | 重量法（GB/T11901-1989） | 4mg/L | 电子天平 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法（GB/T11914-89） | 5mg/L | —— |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释接种法（HJ505-2009） | 0.5mg/L | 恒温生化培养箱 |
|  | 汞 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.04μg /L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.04μg /L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 0.01mg/L |  |
|  | 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法（GB7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法（HJ/T 347-2007） | —— | —— |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 |

7.4.2废水监测结果及评价

该项目废水处理站进出口水质监测结果见下表。

处理站进出口水质监测结果

单位：mg/L

| 点位 | 日期 | 频次 | 色度 | COD | BOD5 | SS | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） | Cr6+ | As | Hg | Pb | Cd | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#处理 站进口 | 12月2日 | 1 | 333 | 334 | 130 | 52 | 68.9 | 41.3 | 0.365 | 1.2×105 | 0.063 | 2.44×10-2 | 2.24×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.090 |
|  |  | 2 | 278 | 341 | 140 | 50 | 68.1 | 42.2 | 0.351 | 9.4×104 | 0.063 | 2.38×10-2 | 2.23×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.088 |
|  |  | 3 | 333 | 343 | 140 | 53 | 69.7 | 40.8 | 0.372 | 1.1×105 | 0.062 | 2.41×10-2 | 2.23×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.089 |
|  |  | 4 | 333 | 341 | 130 | 51 | 68.4 | 41.4 | 0.358 | 8.4×104 | 0.061 | 2.39×10-2 | 2.21×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.093 |
|  |  | 平均 | 319 | 340 | 135 | 52 | 68.8 | 41.4 | 0.362 | 1.0×105 | 0.062 | 2.41×10-2 | 2.23×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.090 |
|  | 12月3日 | 1 | 278 | 337 | 140 | 54 | 67.8 | 41.4 | 0.365 | 1.3×105 | 0.063 | 2.32×10-2 | 2.19×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.092 |
|  |  | 2 | 333 | 347 | 120 | 52 | 67.1 | 40.3 | 0.358 | 9.5×104 | 0.064 | 2.30×10-2 | 2.18×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.089 |
|  |  | 3 | 278 | 341 | 130 | 54 | 68.4 | 40.8 | 0.372 | 8.1×104 | 0.060 | 2.35×10-2 | 2.17×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.087 |
|  |  | 4 | 333 | 345 | 140 | 55 | 67.2 | 41.2 | 0.351 | 7.0×104 | 0.061 | 2.32×10-2 | 2.18×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.090 |
|  |  | 平均 | 306 | 343 | 133 | 54 | 67.6 | 40.9 | 0.362 | 9.4×104 | 0.062 | 2.32×10-2 | 2.18×10-3 | 0.01ND | 0.001ND | 0.090 |
| 2#处理 站出口 | 12月2日 | 1 | 22.7 | 6.66 | 3 | 16 | 4.86 | 2.76 | 0.020 | 2200 | 0.005 | 1.38×10-3 | 9.57×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.030 |
|  |  | 2 | 20.8 | 5.88 | 4 | 15 | 4.66 | 2.72 | 0.027 | 2100 | 0.005 | 1.18×10-3 | 8.30×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.029 |
|  |  | 3 | 20.8 | 6.66 | 3 | 17 | 4.53 | 2.85 | 0.030 | 4500 | 0.006 | 1.31×10-4 | 8.96×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.027 |
|  |  | 4 | 22.7 | 6.27 | 3 | 16 | 4.81 | 2.79 | 0.024 | 4000 | 0.004 | 1.29×10-3 | 9.50×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.029 |
|  |  | 平均 | 21.8 | 6.37 | 3 | 16 | 4.72 | 2.78 | 0.025 | 3200 | 0.005 | 1.29×10-3 | 9.08×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.029 |
|  | 12月3日 | 1 | 22.7 | 5.49 | 4 | 15 | 4.95 | 3.01 | 0.027 | 3600 | 0.005 | 1.36×10-3 | 8.06×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.031 |
|  |  | 2 | 20.8 | 5.88 | 4 | 14 | 4.71 | 2.95 | 0.020 | 1700 | 0.005 | 1.22×10-3 | 8.62×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.029 |
|  |  | 3 | 22.7 | 6.66 | 3 | 15 | 4.68 | 2.76 | 0.030 | 2600 | 0.005 | 1.21×10-4 | 8.81×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.026 |
|  |  | 4 | 20.8 | 6.66 | 4 | 17 | 4.95 | 2.81 | 0.027 | 3600 | 0.004 | 1.13×10-3 | 8.50×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.030 |
|  |  | 平均 | 21.8 | 6.17 | 4 | 15 | 4.82 | 2.88 | 0.026 | 2875 | 0.005 | 1.23×10-3 | 8.50×10-5 | 0.01ND | 0.001ND | 0.029 |
| 标准值 |  |  | 40 | 100 | 30 | 30 | 40 | 25 | 3 | 10000 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 处理效率（%） |  |  | 93.0 | 98.2 | 97.4 | 70.8 | 93.0 | 93.1 | 97.3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从表可以看出，验收监测期间，渗滤液处理站出口废水排放浓度均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准要求。

### 7.5地下水监测内容及结果评价

7.5.1 地下水监测内容

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和环评要求，在填埋场周围应布设5口地下水监测井，因填埋场所在楠木沟地形地质条件限制，两侧无法打井，所以只设了2口监测井，分别是1#场区地下水上游（本底井）和2#场区地下水下游（污染监视井）。2014年2月19—20日对地下水进行了补充监测，1#地下水上游（本底井）无水，故未取样监测。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

地下水监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场区地下水上游（本底井） | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铜、锌、铁、锰、总大肠菌群 | 每天1次 连续监测两天 |
| 2# | 场区地下水下游（污染监视井） |  |  |

地下水监测分析方法及仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH |  |
|  | 总硬度 | EDTA-滴定法（GB/T7477－1987） | 5.00mg/L | —— |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法（GB/T5750.4-2006） | 4mg/L | —— |
|  | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法（GB/T11892-1989） | 0.5mg/L | —— |
|  | 汞 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.04μg/L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.04μg/L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 铜 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.018mg/L |  |
|  | 锌 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.016mg/L |  |
|  | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.01mg/L |  |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T11911-1989） | 0.03mg/L |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取光度法（HJ503-2009） | 0.0003mg/L |  |
|  | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ484-2009） | 0.004mg/L | 722分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 氯化物 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》 （第四版） | 0.02 mg/L | 离子色谱仪 |
|  | 硝酸盐 |  | 0.018mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐 |  | 0.009mg/L |  |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法（GB/T7484-87） | 0.05mg/L | PXS型离子计 |
|  | 总大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法（HJ/T347-2007） | —— | —— |

7.5.2地下水监测结果及评价

地下水监测结果表

单位：mg/L

| 采样点 项 目 |  | 2#监测井 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年2月19日 |  | 2014年2月20日 |
| pH | 7.80 |  | 7.63 |  |
| 总硬度 | 2.51×102 |  | 2.42×102 |  |
| 溶解性总固体 | 5.26×102 |  | 5.20×102 |  |
| 高锰酸盐指数 | 2.0 |  | 2.0 |  |
| 汞 | 4.00×10-5ND* |  | 4.00×10-5ND |  |
| 砷 | 4.67×10-4 |  | 5.02×10-4 |  |
| 铅 | 0.01ND |  | 0.01ND |  |
| 镉 | 0.001ND |  | 0.001ND |  |
| 铜 | 0.018ND |  | 0.018ND |  |
| 锌 | 0.020 |  | 0.021 |  |
| 锰 | 0.01ND |  | 0.01ND |  |
| 铁 | 0.03ND |  | 0.03ND |  |
| 氨氮 | 0.180 |  | 0.186 |  |
| 挥发酚 | 0.0003ND |  | 0.0003ND |  |
| 氰化物 | 0.004ND |  | 0.004ND |  |
| 六价铬 | 0.004ND |  | 0.004ND |  |
| 氯化物 | 7.30 |  | 7.41 |  |
| 硝酸盐 | 3.91 |  | 3.61 |  |
| 亚硝酸盐 | 0.009ND |  | 0.009ND |  |
| 氟化物 | 0.246 |  | 0.255 |  |
| 总大肠菌群（个/L） | 未检出 |  | 未检出 |  |
| 备注 |  | *—ND表示未检出，4.00×10-5是检出限的值。 |  |  |

由表可见，垃圾处理场下游监测井中各项指标浓度均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求（上游监测井中无水，故未取样监测）。

### 7.6地表水监测内容及结果评价

### 7.6.1 地表水监测内容

### 本次验收监测为了解所在区域地表水质量状况，在窑湾沟布设两个断面1#窑湾沟上游（场界外50米处）、2#窑湾沟与汉江交汇处上游（窑湾沟）（窑湾沟平时为干沟，雨季时有少量雨水，填埋场在建设过程中对所在窑湾沟的地表水埋设涵管，直接引流至填埋场区外；验收监测时上游沟中无水，故未取样分析）。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

地表水监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 窑湾沟上游（场界外50米处） | pH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、砷、汞、六价铬、铅、镉 | 每天上下午 各采样1次混合 连续监测两天 |
| 2# | 窑湾沟与汉江交汇处上游（窑湾沟） |  |  |

地表水监测分析方法及仪器名称

| 类型 | 监测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH | 酸度计 |
|  | 悬浮物 | 重量法（GB/T11901-89） | 4mg/L | —— |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法（GB/T11914-1989） | 5mg/L | —— |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释接种法（HJ505-2009） | 0.5mg/L | 恒温生化培养箱 |
|  | 汞 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.04μg/L | 双道原子荧光光度计 |
|  | 砷 |  | 0.04μg/L |  |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度法（GB/T7475-1987） | 0.001mg/L |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025mg/L | 721分光光度计 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法（GB/T11893-1989） | 0.01mg/L | 722分光光度计 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T7466-1987） | 0.004mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法（HJ/T347-2007） | —— | —— |

7.6.2地表水监测结果及评价

地表水监测结果表

单位：mg/L

| 采样点 项 目 | 窑湾沟与汉江交汇处上游（窑湾沟） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12月2日 | 12月3日 |
| pH | 6.88 | 6.79 |
| 悬浮物 | 9 | 10 |
| 化学需氧量 | 5.29 | 5.25 |
| 五日生化需氧量 | 2.3 | 2.2 |
| 汞 | 4.00×10-5ND | 4.00×10-5ND |
| 砷 | 2.12×10-3 | 2.04×10-3 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND |
| 氨氮 | 0.167 | 0.181 |
| 总磷 | 0.032 | 0.031 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND |
| 粪大肠菌群 （个/L） | 1300 | 1200 |
| *—ND表示未检出，4.00×10-5ND是检出限的值。 |  |  |

根据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准评价：地表水监测断面所有监测项目均符合国家规定标准（验收监测时上游沟中无水，故未取样分析）。

### 7.7噪声监测内容及结果评价

### 7.7.1 噪声监测内容

本次验收监测共布设4个场界噪声监测点，在填埋场场界四周各布设1个监测点位。监测内容、监测分析方法及仪器名称见下表。监测点位见附图。

噪声监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场北侧界外1米处 | Leq | 2013年12月2日—3日，昼夜各一次，共两天 |
| 2# | 场东侧界外1米处 |  |  |
| 3# | 场西侧界外1米处 |  |  |
| 4# | 场南侧界外1米处 |  |  |

噪声监测项目、分析方法及主要仪器设备一览表

| 项目 | 分析方法及代号 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- |
| Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） | 噪声频谱分析仪 |

7.7.2噪声监测结果及评价

噪声监测结果表

单位：等效声级Leq［dB(A)］

| 编号 | 监测地点 | 监测时间 |  | 天气状况 | 声源状况 | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场北侧界 外1米处 | 12月2日 | 14:42-14:52 | 晴、风速0.3m/s | 机械、车辆 | 46.8 |
|  |  |  | 22:02-22:12 | 晴、风速0.4m/s |  | 41.6 |
|  |  | 12月3日 | 14:09-14:19 | 晴、风速0.3m/s |  | 47.4 |
|  |  |  | 23:15-23:25 | 晴、风速0.4m/s |  | 40.1 |
| 2# | 场东侧界 外1米处 | 12月2日 | 14:28-14:38 | 晴、风速0.3m/s | 机械、车辆 | 41.2 |
|  |  |  | 23:01-23:11 | 晴、风速0.4m/s |  | 36.8 |
|  |  | 12月3日 | 14:25-14:35 | 晴、风速0.3m/s |  | 39.8 |
|  |  |  | 22:41-22:51 | 晴、风速0.3m/s |  | 38.0 |
| 3# | 场西侧界 外1米处 | 12月2日 | 15:43-15:53 | 晴、风速0.4m/s | 机械、车辆 | 42.3 |
|  |  |  | 22:47-22:57 | 晴、风速0.2m/s |  | 38.5 |
|  |  | 12月3日 | 14:46-14:56 | 晴、风速0.4m/s |  | 45.6 |
|  |  |  | 22:02-22:12 | 晴、风速0.4m/s |  | 38.9 |
| 4# | 场南侧界 外1米处 | 12月2日 | 15:15-15:25 | 晴、风速0.2m/s | 机械、车辆 | 41.5 |
|  |  |  | 22:21-22:31 | 晴、风速0.3m/s |  | 38.0 |
|  |  | 12月3日 | 15:02-15:12 | 晴、风速0.3m/s |  | 42.8 |
|  |  |  | 22:58-23:08 | 晴、风速0.4m/s |  | 39.6 |

根据国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准评价：垃圾填埋场四个噪声监测点位连续两天噪声监测结果均符合国家规定标准限值。

### 7.8 项目周边公众意见调查

验收监测期间对垃圾填埋场周围村民进行调查，发放公众意见调查表40份，收回有效公众意见调查表40份。调查人群年龄从20—67岁，文化程度从小学到大学。经统计对该项目环保工作持满意态度的占92.5%，不满意的占7.5%。周边住户主要对以下两个问题不满意：①垃圾填埋场没有按时对周边农户进行消毒；②臭味较大，影响居住。公众意见调查情况统计见下表。

公众意见调查统计表

| 1、您认为该厂试生产期间是否对窑湾沟水质造成污染？ | 有 12.5% | 无 47.5% | 不知道 40% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、您认为该场试生产期间是否造成大气污染，是否感觉场区周边有异味？ | 很大 12.5% | 一般 10% | 无 77.5% |
| 3、该场试生产期间产生的噪声对您的工作和生活是否有不利影响？ | 很大 2.5% | 一般 17.5% | 无 80% |
| 4、您认为该场试生产期间对您生活和工作是否有不利影响？ | 很大 7.5% | 一般 15% | 无 77.5% |
| 5、您对该场环境保护工作是否满意？ | 满意 45% | 基本满意 47.5% | 不满意 7.5% |

八、环境管理检查

### 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目建设过程中执行了环境影响评价法和“三同时”制度，可行性研究报告、环评报告、环境监理报告等基本齐全。本项目实际总投资5012.39万元，实际环保投资为3140.23万元，环保投资占总投资的62.6%。

### 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

环保设施基本按环评要求建设，工程建成1套处理能力为65m3/d的渗滤液处理站，在填埋场建有防渗系统、渗滤液导排系统、导气系统及排洪沟，建有渗滤液调节池（1000m3）1个，但未按环评要求分为两格；填埋场上游设有1个地下水监测本底井，下游设置有1个地下水监视井。

### 8.3环境保护档案管理情况检查

该项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告书、环评批复、执行标准等批复和文件）均由紫阳县城区生活垃圾填埋场负责管理。主要环保设施（渗滤液处理站）运行、维修记录均由紫阳县城区生活垃圾填埋场管理。建设期和运行期的环保资料基本齐全。

### 8.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查

紫阳县城区生活垃圾填埋场制定有《生活垃圾卫生填埋场管理制度和岗位工作人员职责》，对厂区管理、垃圾监测检验（进场垃圾种类）进行了严格规定，对填埋场区的消毒工作、机械设备管理、安全、消防等各个方面均作出要求，落实了场长、带班长、计量员等相关工作人员的职责。

该项目投运以来，建立了环境管理制度，编制了环境风险事故应急预案，制定了多项管理制度，配备了专职管理人员，严格按照环保设备的操作规程进行操作。

### 8.5风险事故防范与应急措施和应急预案检查

紫阳县城区生活垃圾填埋场建立有《紫阳县城区生活垃圾处理工程环境风险事件应急预案》。应急预案中明确了负责处理应急事故的组织机构和人员，对其日常工作职责及工作制度进行了规定。

### 8.6垃圾处理场卫生防护距离内农户搬迁落实情况检查

根据环评报告书提出的卫生防护距离，500米共涉及7户搬迁，目前已搬迁3户，其余4户紫阳县政府承诺按照避灾移民搬迁有关政策进行搬迁。。

### 8.7厂区绿化及排污口规范化整治检查

在空地上种植草皮及花木，道路两旁种植常青灌木丛，填完后的场地及时种草、恢复植被。利用原有林地对粉尘和恶臭气体进行隔离。

渗滤液经过处理站处理达标后，用于洒水降尘及绿化，剩余部分按照环评要求排入紫阳县污水处理厂进一步处理后外排。

### 8.9环评要求落实情况检查

环评要求及落实情况对照表

| 类别 | 环保设施名称 | 环保验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋气体导排系统 | 填埋气输导、收集系统；布置垂直导排竖管和水平导排横管。 | 目前用导气井导出排放到大气中；后期填埋气导气收集后，高空火炬点燃排放。 |
|  | 恶臭气体治理 | 填埋场填埋、压实作业规范、做到日覆土；定期喷洒消臭、脱臭剂制度；设定600米卫生防护距离，搬迁防护距离内的居民。 | 目前已搬迁3户，其余4户紫阳县政府承诺按照有关政策进行搬迁。 |
|  | 粉尘 | 配置洒水车，对场区、道路、覆土备料场等各产尘点定期进行喷洒水抑尘，遇大风天气增加喷洒水次数。 | 已落实 |
|  | 飞扬垃圾 | 在场区四周设2.5米防飞网，专人负责清理钢丝网垃圾。 | 基本落实 |
| 废水 | 渗滤液导排系统 | 渗滤液导排系统包括设置于整个场底和坡面300mm厚的碎石排水层及呈枝状布置的渗滤液收集管网。 | 已落实 |
|  |  | 建1000m3污水调节池一座 | 未按环评要求分为两格 |
|  | 渗滤液处理站 | 建设1套处理能力为70m3/d的渗滤液处理站 | 变更后建设处理能力为65m3/d的渗滤液处理站 |
|  | 防渗工程 | 库底、库区侧壁及内坝进行防渗处理 | 已落实 |
| 地下水 | 地下水监测 | 按规范要求地下水布设5眼监测井，观测和监测地下水质变化 | 建设了上游本底井和下游一口污染监视井，两侧为陡峭岩石，无法打井 |
| 噪声 | 渗滤液处理站 | 加强渗滤液处理站噪声治理，主要针对空压机、各类泵等 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 卫生填埋 | 已落实 |
| 管理与监测 | 事故风险防范措施 | 防渗层破裂补救措施；调节池贮存事故废水；填埋气引发火灾防范措施；截洪沟及截洪坝；边坡稳定措施；制定应急预案和演练。 | 已落实 |
| 生态 | 生态保护和 水土保持 | 填埋场绿化面积为9490m2，填埋场区周围设置绿化隔离带宽度10m；生产生活辅助区绿化面积为182 m2。 | 基本落实 |

## 九、结论

9.1验收监测期间的工况

验收监测期间，日平均垃圾填埋量为约为66.5t/d，工况为84%，达到75%以上要求。

9.2废气

验收监测期间，填埋场区场界H2S、NH3、臭气浓度排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级标准要求；填埋场区CH4排放浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）9.2.1甲烷排放控制要求；无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度。

9.3废水

验收监测期间，渗滤液处理站出口废水排放浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准要求。渗滤液经过处理站处理达标后，用于洒水降尘及绿化，剩余部分按照环评要求排入紫阳县污水处理厂进一步处理后外排。

9.4地下水

验收监测期间，垃圾处理场上下游监测井无水，未取样监测。2014年2月19—20日对地下水进行了补充监测，下游地下水监测井中各项指标浓度均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求（上游监测井中无水，故未取样监测）。

9.5地表水

根据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准评价：地表水监测断面所有监测项目均符合国家规定标准（窑湾沟平时为干沟，雨季时有少量雨水，填埋场在建设过程中对所在窑湾沟的地表水埋设涵管，直接引流至填埋场区外；验收监测时上游沟中无水，故未取样分析）。

9.6生态恢复

对进场道路两侧进行了绿化种草，在空地上种植草皮及花木，道路两旁种植常青灌木丛，填完后的场地及时种草、恢复植被。填埋场绿化面积为9490m2，填埋场区周围设置绿化隔离带宽度10m；生产生活辅助区绿化面积为182 m2。利用原有林地对粉尘和恶臭气体进行隔离。

综上所述，紫阳县城区生活垃圾填埋场工程（79t/d）项目在实施过程中进行了工程监理和环境监理工作，较好地执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目按照环评要求建设了卫生填埋场、垃圾坝、库底防渗、渗滤液收集及处理系统、垃圾气导排系统、调节池、地磅及排洪沟等主体及辅助配套工程；验收监测期间各项环保设施运行正常，基本符合竣工验收的条件。

## 十、要求与建议

10.1加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物全面、稳定达标排放。

10.2认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

10.3定期进行防火、防爆应急演练，防患于未然。

10.4严格控制进场垃圾，对医疗垃圾、建筑垃圾、重金属垃圾及有毒有害的垃圾拒绝入场。

10.5填埋场原拟建场址南侧是襄渝铁路隧洞，从保护襄渝铁路和隧洞的环境安全出发，现库区整体向北推移70米；填埋场原拟建场址堆放的部分垃圾，暴露在山坡上，首先是感官上不好看，其次是散发的气体对大气造成了污染。如遇雨季，大雨冲刷，势必会对下游地表水水质造成污染。建议紫阳县垃圾填埋场尽快倒库或覆土绿化，确保在发生自然灾害和恶劣天气时不会发生垃圾自燃、爆炸、渗滤液溢流等环境风险事故。

10.6加强对地下水的跟踪监测，定期对场区地下水监测井取样监测，严密监控地下水水质的变化，确保地下水水质安全。

10.7按照环评要求规范建设防飞溅网。

10.8加强对雨排水的跟踪监测，防止渗滤液进入雨水造成水体污染。

10.9按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中对甲烷的监测要求，定期对填埋场库区甲烷气体进行监测，当火炬口填埋气体甲烷含量超过5％时，应按环评要求建设燃烧器。

10.10尽快对渗滤液收集池加盖雨棚，防止雨水进入收集池，增加了事故风险及污水处理站的运行负荷。

10.11严格按照《生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》（CJJ93-2011）、《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17-2004）和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），规范日常作业，加强渗滤液防渗膜、处理系统的维护保养和监测，防止污染事故发生。

附件：

1、紫阳县建筑工程总公司项目竣工环保验收委托书；

2、安康市环境保护局《关于紫阳县城区生活垃圾处理工程环境影响评价报告书的批复》（安环函[2010]21号）；

2、安康市环境保护局《关于紫阳县城区生活垃圾处理工程环评变更的函》（安环函[2013]263号）；

3、安康市环境保护局《关于紫阳县城区生活垃圾处理场试运行的函》（安环函[2013]283号）；

4、环境监理报告；

5、搬迁协议（1份）；

6、紫阳县城区生活垃圾处理工程施工质量保证书（1份）；

7、公众意见调查表5份；

8、场区平面布置图；

9、验收监测布点图；

10、紫阳县城区生活垃圾填埋场现状图。